## Deckblatt
Impressum zum Technikkatalog Wärmeplanung
Der Technikkatalog wurde im Auftrag des BMWK unter Beteiligung des BMWSB erstellt.
Die ausschließlichen und unbeschränkten Nutzungsrechte an diesem Technikkatalog liegen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Autorinnen und Autoren sind:
Prognos AG
Nora Langreder, Frederik Lettow, Malek Sahnoun, Sven Kreidelmeyer, Aurel Wünsch,
Saskia Lengning, Sebastian Lübbers, Nils Thamling, Inka Ziegenhagen, Marco Wünsch
ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH
Dr. Sara Ortner, Angelika Paar, Lea Johannsen, Peter Mellwig
Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER)
Benjamin Ott, Prof. Dr. Peter Radgen
Stand des Technikkatalogs
Version 1.1 - August 2024
Nutzung unter Nennung des Nutzungsrechteinhabers und der Urheber gestattet (CC-BY 4.0)
Die Inhalte dieses Technikkatalogs dürfen genutzt, geteilt und bearbeitet werden, auch kommerziell, solange die ursprüngliche Publikation, der Nutzungsrechteinhaber, hier das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und der Urheber genannt sowie die Bearbeitungen kenntlich gemacht werden. Details und Beispiele für den Quellenverweis siehe
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Bitte zitieren Sie diesen Technikkatalog wie folgt:
Technikkatalog (Langreder et al. 2024, im Auftrag des BMWK) Langreder, Nora; Lettow, Frederik; Sahnoun, Malek; Kreidelmeyer, Sven; Wünsch, Aurel; Lengning, Saskia et al. (2024): Technikkatalog Wärmeplanung. Hg. v. ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Öko-Institut e.V., IER Stuttgart, adelphi consult GmbH, Becker Büttner Held PartGmbB, Prognos AG, et al., im Auftrag des BMWK. Online verfügbar unter [https://www.kww-halle.de/praxis-kommunale-waermewende/bundesgesetz-zur-waermeplanung], zuletzt geprüft am [Datum einfügen].
Im Begleitdokument zum Technikkatalog finden Sie Hinweise zu Hintergründen und Datenquellen

## ChangeLog
Veränderungen gegenüber Version 1
Tabellenblatt |  | Änderung
15-17 | Blockheizkraftwerk Erdgas/Biogas/Wasserstoff | Korrektur Kostenkurven (Aufteilung nach Leistungsbereich); nur bei Biogas: Anpassung Kosten in 2040 auch in der Tabelle
53-54 | Gebäudedaten Nichtwohngebäude | Die absoluten Gebäudewerte in der Spalte H (Reduktion bis 2040) enthielten fehlerhafte Bezüge und wurden korrigiert bzw. aktualisiert
Anmerkung | Neben den aufgeführten Anpassungen an den Werten wurden vereinzelt kosmetische Änderungen vorgenommen, bspw. Vereinheitlichung der Bezeichnung der Blätter und Korrektur von Referenzen, sowie einzelne Anmerkungen angepasst.

## Inhalt
INHALT TECHNIKKATALOG
THG-Emissionsfaktoren |  |  | Technologiedaten Verteilnetze
| Tabelle 1 | Emissionsfaktoren |  | Tabelle 40 | Erdgas/Biomethan Verteilungsnetze
Technologiedaten Erzeugung |  |  |  | Tabelle 41 | Wasserstoff Transportleitungen
| Tabelle 2 | Pelletkessel dezentral |  | Tabelle 42 | Wärmenetze konventionell - Verteilungsnetze
| Tabelle 3 | Hackschnitzelkessel dezentral |  | Tabelle 43 | Wärmenetze konventionell - Transportleitungen
| Tabelle 4 | Erdgas Brennwertkessel dezentral |  | Tabelle 44 | Wärmenetze Niedertemperatur
| Tabelle 5 | Heizölkessel dezentral |  | Tabelle 45 | Wärmenetze Kalte Nahwärme
| Tabelle 6 | Wasserstoffkessel Brennwert dezentral |  | Tabelle 46 | Hausstationen Fernwärme indirekt
| Tabelle 7 | Solarthermie Dachanlagen Röhrenkollektor | Technologiedaten Wärmespeicher
| Tabelle 8 | Solarthermie Dachanlagen Flachkollektor |  | Tabelle 47 | Wärmespeicher Saisonal - Erdbeckenspeicher (PTES)
| Tabelle 9 | Stromdirektheizung fest eingebaut (bis 30 kW) |  | Tabelle 48 | Wärmespeicher Saisonal - Behälterspeicher (TTES)
| Tabelle 10 | Luft-Wasser Wärmepumpe |  | Tabelle 49 | Trinkwasserspeicher/kleine Pufferspeicher (150-1000 L)
| Tabelle 11 | Wasser-Wasser Wärmepumpe (mit Grundwasserbrunnen) |  | Tabelle 50 | Puffer-/Kombispeicher (ab 500 L)
| Tabelle 12 | Sole-Wasser Wärmepumpe - Wärmequelle Erdwärmesonden (dezentral, <110 kW) | Technologiedaten Gebäudedaten
| Tabelle 13 | Sole-Wasser Wärmepumpe (dezentral, <110 kW) |  | Tabelle 51 | Zuordnung der für die Wärmeplanung relevanten Gebäudefunktionen zum Endenergiesektor
| Tabelle 14 | Hybrid Wärmepumpe |  | Tabelle 52 | Zuordnung von Gebäudefunktionen zu GHD-Typen, Bewertung der Relevanz der Prozesswärme und Empfehlung zur Datenerfassung
| Tabelle 15 | Blockheizkraftwerk Erdgas |  | Tabelle 53 | Gebäudedaten Nichtwohngebäude GHD-Sektor
| Tabelle 16 | Blockheizkraftwerk Biogas |  | Tabelle 54 | Gebäudedaten Nichtwohngebäude Industrie
| Tabelle 17 | Blockheizkraftwerk Wasserstoff |  | Tabelle 55 | Gebäudedaten Wohngebäude EZFH
| Tabelle 18 | Biomasse Heizkraftwerk - Holzhackschnitzel |  | Tabelle 56 | Gebäudedaten Wohngebäude MFH
| Tabelle 19 | Biomasse Heizkraftwerk - Holzpellets
| Tabelle 20 | Biomasse Heizkraftwerk - Stroh
| Tabelle 21 | Biomasse Heizwerk - Holzhackschnitzel
| Tabelle 22 | Biomasse Heizwerk - Holzpellets
| Tabelle 23 | Biomasse Heizwerk - Stroh
| Tabelle 24 | Biomasse Großheizkraftwerk - Holzhackschnitzel
| Tabelle 25 | Biomasse Großheizkraftwerk - Holzpellets
| Tabelle 26 | Großwärmepumpe Luft (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 27 | Großwärmepumpe Abwärme (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 28 | Großwärmepumpe Gewässer (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 29 | Großwärmepumpe Absorption
| Tabelle 30 | Großwärmepumpe Klärwasser/Abwasser (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 31 | Hochtemperatur Wärmepumpe bis 125°C (Industrie)
| Tabelle 32 | Hochtemperatur Wärmepumpe bis 150°C (Industrie)
| Tabelle 33 | Erdgaskessel (zentral/Spitzenlastabdeckung)
| Tabelle 34 | Heizölkessel (zentral/Spitzenlastabdeckung)
| Tabelle 35 | Abfallkessel (zentral)
| Tabelle 36 | Solarthermie Freiflächenanlagen - Flachkollektoren
| Tabelle 37 | Solarthermie Freiflächenanlagen - Vakuum-Röhren-Kollektoren
| Tabelle 38 | Tiefengeothermie (>2000m Bohrung) direkt
| Tabelle 39 | Tiefengeothermie (>2000m Bohrung) mit ORC

## Tab 1
zurück zum Inhalt
Emissionsfaktoren
in g CO₂-Äquivalent pro kWh Endenergie (Hi)
| Energieträger |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Referenzen | Anmerkungen
| Fossile Brennstoffe | Heizöl | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | [1]
|  | Erdgas | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | [1]
|  | Braunkohle | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | [1]
|  | Steinkohle | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [1]
| Biogene Brennstoffe | Holz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [1] | [A]
|  | Biogas | 140 | 140 | 139 | 137 | 133 | 130 | 126 | 123 | 120 | [1], Fortschreibung nach [2]
| Wärme, Kälte | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1]
|  | Erdkälte, Umgebungskälte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1]
|  | Wärme aus Verbrennung von Siedlungsabfällen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [1]
|  | Abwärme aus Prozessen | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | [1], Fortschreibung nach [2]
| Strom-Mix-D |  | 424 | 472 | 499 | 260 | 110 | 45 | 25 | 15 | 15 | [3] (historische Werte), [4] und [4a] (ab 2025) zzgl. Vorkettenemissionen auf Basis von [5]
| Grüner Wasserstoff | Mittelwert | keine großskalige Verfügbarkeit |  |  |  | 43 | 35 | 28 | 20 | 13 |  | [B, C]
|  | Oberer Pfad |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 20 | [6] | [D]
|  | Unterer Pfad |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 5 | [8](2030) und [9] (2050)
| Blauer Wasserstoff | Mittelwert | keine großskalige Verfügbarkeit |  |  |  | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 |  | [C]
|  | Oberer Pfad |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Grenzwert nach [10]
|  | Unterer Pfad |  |  |  |  | 90 |  | 83 |  | 75 | [7] | [C]
| Grauer Wasserstoff | Mittelwert | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | [7, 6] | [F]
Referenzen
| [1] | Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG), Anlage 9 (zu § 85 Absatz 6) Umrechnung in Treibhausgasemissionen
| [2] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| [3] | UBA CLIMATE CHANGE 20/2023 Für Mensch & Umwelt Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 - 2022
| [4] | Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann
| [4a] | Agora Energiewende, Prognos, Consentec (2022): Klimaneutrales Stromsystem 2035. Wie der deutsche Stromsektor bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden kann.
| [5] | IINAS (2023) Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG Emissionen des deutschen Strommix im Jahr 2022 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050
| [6] | DVGW, Ökologische Bewertung der Wasserstoffbereitstellung, Sensitivitätsanalyse zu THG-Emissionen von Wasserstoff, 2022, https://www.dvgw.de/medien/dvgw/forschung/berichte/g202148-abschlussfolien-thg-emissionen-H2.pdf
| [7] | C. Antonini et al.: Hydrogen production from natural gas and biomethane with carbon capture and storage – A techno-environmental analysis, 2020, https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/se/d0se00222d
| [8] | BDEW: Grundlagenpapier Primärenergiefaktoren, Zusammenhänge von Primärenergie und Endenergie in der energetischen Bewertung, 2022, https://www.bdew.de/media/documents/Awh_20221124_BDEW-Grundlagenpapier_PEF_final.pdf
| [9] | Umweltbundesamt: Welche Treibhausgasemissionen verursacht die Wasserstoffproduktion? Vergleich der Treibhauswirkungen verschiedener Wasserstoffherstellungsprozesse entlang der Wertschöpfungskette, 2022, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/dokumente/uba_welche_treibhausgasemissionen_verursacht_die_wasserstoffproduktion.pdf
| [10] | Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II, 2018/2001)
Anmekungen
| [A] | THG-Emissionsfaktor wird derzeit im GEG Vorhaben geprüft (Deforestation nicht berücksichtig)
| [B] | Mittelwert aus Import und Inlandserzeugung (Anteile 2030:30/70, 2040:60/40)
| [C] | inkl. lineare Interpolation
| [D] | keine Bilanzierung des Elektrolyseurs enthalten
| [E] | Emissionsfaktor von grauem Wasserstoff als fossiler Vergleichswert
| [F] | Mittelwert aus den Quellen

## Tab 2
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Pelletkessel dezentral
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 |  | [1] | C | Parameter a | 4779 | 4779 | 4779
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6] |  | Parameter b | -0.523 | -0.523 | -0.523
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1428 | 1014 | 801 | 552 | 414 | 15% | [1], [2]-[5] | A, C | Scope | Alle Preise in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| davon Installationskosten | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage + Installation) | € | 14300 | 20300 | 24000 | 33100 | 45500 | 15% |  |  | A | Alle Preise für Premium Brennwertgeräte mit Staubklasse unter 2,5 mg
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 86 | 61 | 48 | 33 | 25 |  | [6] | G | B | Pelletslagerkosten +25% des spezifischen Anlagenkosten Lagergröße 400kg/kW Leistung entsprechend [1].
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | C | Preise und Kenndaten von [1] aus den Katalogen Jahr 23 von Hargassner und Paradigma mit +4% Anteil Amaturen und +6% Anteil Regelung (einfach - direkt HK/AT geführt). Hier wurden die Kosten um 25% erhöht zum Angleich an höhere Kosten in anderen Referenzen (3-5).
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [5] | F | D | Entsprechend [1] werden keine Kostenminderungen oder Effizienzsteigerungen angenommen.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1624 | 2618 | 3461 | 5575 | 8460 |  |  |  | E | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 184 | 111 | 82 | 49 | 32 |  | [5] |  | F | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Pelletlagerkosten | €/kWth | 357 | 253 | 200 | 138 | 103 | 15% | [1] | B | G | 6% der Investitionskosten
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1]
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  | E | Referenzen
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Investitionskosten gesamt | € | 22400 | 31900 | 37700 | 61400 | 84100 | 15% |  |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[11 empty] | [3] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
[11 empty] | [4] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
[11 empty] | [5] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [6] | VDI 2067, Blatt 1
| technische Daten | Einheit
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 |  | [1] | C, D
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1428 | 1014 | 801 | 552 | 414 | 20% | [1], [2]-[5] | A, C, D
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| davon Installationskosten | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage + Installation) | € | 14300 | 20300 | 24000 | 33100 | 45500 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 86 | 61 | 48 | 33 | 25 |  | [6] | G
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [5] | F
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1624 | 2618 | 3461 | 5575 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 184 | 111 | 82 | 49 | 32 |  | [5]
| Pelletlagerkosten | €/kWth | 357 | 253 | 200 | 138 | 103 | 20% | [1] | B
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1]
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  | E
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 22400 | 31900 | 37700 | 61400 | 84100 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 |  | [1] | C, D
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1428 | 1014 | 801 | 552 | 414 | 25% | [1], [2]-[5] | A, C, D
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| davon Installationskosten | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage + Installation) | € | 14300 | 20300 | 24000 | 33100 | 45500 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 86 | 61 | 48 | 33 | 25 |  | [6] | G
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [5] | F
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1624 | 2618 | 3461 | 5575 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 184 | 111 | 82 | 49 | 32 |  | [5]
| Pelletlagerkosten | €/kWth | 357 | 253 | 200 | 138 | 103 | 25% | [1] | B
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1]
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  | E
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 22400 | 31900 | 37700 | 61400 | 84100 | 25%

## Tab 3
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Hackschnitzelkessel dezentral
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kW_th]^b
| thermische Leistung | kWth | 20 | 30 | 40 | 60 | 110 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |  | [1] | C | Parameter a | 32340 | 32340 | 32340
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1] |  | Parameter b | -0.923 | -0.923 | -0.923
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1891 | 1520 | 1109 | 726 | 414 | 15% | [1]-[5] | A, B, C | Scope | Alle Preise in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage + Installation) | € | 37800 | 45600 | 44300 | 43500 | 45500 | 15% | [1] | A, B, C | Anmerkungen
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 123 | 99 | 72 | 47 | 27 |  | [1] | F | A | Alle Preise für Premium Brennwertgeräte mit niedrigster Staubklasse mit Fördermöglichkeit (<2,5mg); Preise und Richtwerte der Kenndaten aus den Katalogen Jahr 23 von Hargassner mit +4% Anteil Amaturen und +6% Anteil Regelung (einfach - direkt HK/AT geführt) nach [1], hier jedoch mit 25% Aufschlag zum Angleich an andere Quellen.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | B | Hackgutlagerkosten +25% des spezifischen Anlagenkosten Lagergröße siehe Hersteller Empfehlungen (entsprechend [1]).
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 131 | 115 | 105 | 93 | 77 |  | [2] | E | C | Entsprechend [1] werden keine Kostenminderungen oder Effizienzsteigerungen angenommen.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 2616 | 3461 | 4218 | 5575 | 8460 |  |  |  | D | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 111 | 82 | 67 | 49 | 32 |  | [2] |  | E | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Hackgutlagerkosten | €/kWth | 473 | 380 | 277 | 181 | 103 | 15% | [1] | B | F | O&M Kosten wurden etwas höher angesetzt (6,5% d. Investtitionskosten) als beim Pelletkessel, da Hackschnitzel weniger standardisiert und damit aufwändiger im Handling sind.
| Pufferspeicher Kosten | € | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  |  | Referenzen
| Investitionskosten | €/L | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Investitionskosten gesamt | € | 53800 | 64700 | 73700 | 78200 | 84100 | 15% |  |  | [2] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
[11 empty] | [3] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[11 empty] | [4] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [5] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| technische Daten | Einheit
| thermische Leistung | kWth | 20 | 30 | 40 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |  | [1] | C
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1891 | 1520 | 1109 | 726 | 414 | 20% | [1]-[5] | A, B, C
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage + Installation) | € | 37800 | 45600 | 44300 | 43500 | 45500 | 20% | [1] | A, B, C
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 123 | 99 | 72 | 47 | 27 |  | [1] | F
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 131 | 115 | 105 | 93 | 77 |  | [2] | E
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 2616 | 3461 | 4218 | 5575 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 111 | 82 | 67 | 49 | 32 |  | [2]
| Hackgutlagerkosten | €/kWth | 473 | 380 | 277 | 181 | 103 | 20% | [1] | B
| Pufferspeicher Kosten | € | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 53800 | 64700 | 73700 | 78200 | 84100 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit
| thermische Leistung | kWth | 20 | 30 | 40 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |  | [1] | C
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1891 | 1520 | 1109 | 726 | 414 | 25% | [1]-[5] | A, B, C
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage + Installation) | € | 37800 | 45600 | 44300 | 43500 | 45500 | 25% | [1] | A, B, C
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 123 | 99 | 72 | 47 | 27 |  | [1] | F
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 131 | 115 | 105 | 93 | 77 |  | [2] | E
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 2616 | 3461 | 4218 | 5575 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 111 | 82 | 67 | 49 | 32 |  | [2]
| Hackgutlagerkosten | €/kWth | 473 | 380 | 277 | 181 | 103 | 25% | [1] | B
| Pufferspeicher Kosten | € | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 53800 | 64700 | 73700 | 78200 | 84100 | 25%

## Tab 4
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Erdgas Brennwertkessel dezentral
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kW_th]^b
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110 |  | [1] | A | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5% | [1], [7] |  | Parameter a | 4361.2 | 4361.2 | 4361.2
| Wirkungsgrad mit Brennwerteffekt | % | 99 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 5% | [1], [7] | B | Parameter b | -0.819 | -0.819 | -0.819
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6] |  | Anmerkung | Nur bis 60 kW | Nur bis 60 kW | Nur bis 60 kW
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 709 | 354 | 245 | 165 | 161 | 15% | [1]-[5] | A | Scope | Alle Preise in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7100 | 7100 | 7400 | 9900 | 17800 | 15% |  |  | Anmerkungen
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 21 | 11 | 7 | 5 | 5 |  | [6] |  | A | In der Geräteklasse bis 25 kW keine großen technischen Unterschiede und somit gleiche Gerätekosten -> spezifische Gerätekosten sinken bis 25 kW.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | B | Annahme für Heizungsanlage mit Brennwerteffekt, somit maximale VL-Temperatur auf 57°C eingestellt.
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D | C | Aufgrund zukünftig voraussichtlich geringerer Stückzahl sind die Kosten mit höherer Unsicherheit verbunden.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460 |  |  |  | D | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4] |  | E | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | D | F | 3% der Investitionskosten
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | Referenzen
| Investitionskosten gesamt | € | 10700 | 12400 | 13600 | 27900 | 42500 | 15% |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024). Kosten basierend auf Recherche Mittelwert der Preise von Buderus und Paradigma (Ritter Energie)/Online abgleich mit kleinester Regelung für eine funktionsfähige Einheit mit Absperrhähnen und Ausdehnungsgefäs für das Gerät.
[11 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[11 empty] | [3] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [4] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [5] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110 |  |  |  | [6] | VDI 2067, Blatt 1
| Wirkungsgrad | % | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5% | [1], [7] |  | [7] | ErP Spezifikationen, Label der EU-Richtline 2010/30/EU Katalog Buderus und Ritter Energie/Remeha.
| Wirkungsgrad mit Brennwerteffekt | % | 99 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 5% | [1], [7] | B
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 709 | 354 | 245 | 165 | 161 | 20% | [1]-[5] | A
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7100 | 7100 | 7400 | 9900 | 17800 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 21 | 11 | 7 | 5 | 5 |  | [6]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | E
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4]
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 10700 | 12400 | 13600 | 27900 | 42500 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5% | [1], [7]
| Wirkungsgrad mit Brennwerteffekt | % | 99 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 5% | [1], [7] | B
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 709 | 354 | 245 | 165 | 161 | 30% | [1]-[5] | C
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7800 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 23 | 12 | 8 | 5 | 5 |  | [6]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | E
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4]
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 30%

## Tab 5
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Heizölkessel dezentral
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kW_th]^b
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | [1] | A | Parameter a | 2746.4 | 2746.4 | 2746.4
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4] |  | Parameter b | -0.628 | -0.628 | -0.628
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 779 | 390 | 270 | 181 | 178 | 10% | [1]-[3] | A | Scope | Alle Preise in €2023 und ohne MWSt.; Kosten ohne Tanksysteme.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | € | 7794 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 10% | [1]-[3] |  | A | Gesamtkosten aus Anlage und Heizöltank entsprechen etwa Kosten nach [1]. Ohne neuen Heizöltank sind Heizölkessel nicht viel teurer als Erdgaskessel (+10%).
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 27 | 14 | 9 | 6 | 6 |  | [4] | E | B | Aufgrund zukünftig voraussichtlich geringerer Stückzahl sind die Kosten mit höherer Unsicherheit verbunden.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | C | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D | D | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460 |  |  |  | E | 3,5% der Investitionskosten
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4] |  | F | In der Regel nicht notwendig, wenn vorher bereits ein Heizölkessel installiert war, da Öltanks lange Lebensdauern haben.
| Heizöltank | €/kWth | 283 | 142 | 98 | 66 | 65 |  |  | F
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | C | Referenzen
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | [2] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 10% |  |  | [3] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[11 empty] | [4] | VDI 2067, Blatt 1.
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [5] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 779 | 390 | 270 | 181 | 178 | 20% | [1] | B
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7794 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 20% |  | B
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 27 | 14 | 9 | 6 | 6 |  | [4] | E
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4]
| Heizöltank | €/kWth | 283 | 142 | 98 | 66 | 65 |  |  | F
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | C
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 779 | 390 | 270 | 181 | 178 | 30% | [1] | B
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7794 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 30% |  | B
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 27 | 14 | 9 | 6 | 6 |  | [4] | E
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4]
| Heizöltank | €/kWth | 283 | 142 | 98 | 66 | 65 |  |  | F
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | C
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 30%

## Tab 6
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Wasserstoffkessel Brennwert dezentral
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kW_th]^b
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110 |  | [1] | A | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5% | [1], [7] |  | Parameter a | 4793.3 | 4793.3 | 4793.3
| Wirkungsgrad mit Brennwerteffekt | % | 99 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 5% | [1], [7] | B | Parameter b | -0.819 | -0.819 | -0.819
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [5] |  | Anmerkung | Nur bis 60 kW | Nur bis 60 kW | Nur bis 60 kW
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 779 | 390 | 270 | 181 | 177 | 20% | [1]-[5] | A | Scope | Alle Preise in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7800 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 20% |  |  | Anmerkungen
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 23 | 12 | 8 | 5 | 5 |  | [6] |  | A | In der Geräteklasse bis 25 kW keine großen technischen Unterschiede und somit gleiche Gerätekosten -> spezifische Gerätekosten sinken bis 25 kW. Aufgrund fehlender Verfügbarkeit von Kostendaten wurden 10% höhere Kosten im Vergleich zum Erdgaskessel angenommen.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | B | Annahme für Heizungsanlage mit Brennwerteffekt, somit maximale VL-Temperatur auf 57°C eingestellt.
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D | C | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460 |  |  |  | D | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4] |  | E | 3% der Investitionskosten
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | C
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | Referenzen
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024). Kosten basierend auf Recherche Mittelwert der Preise von Buderus und Paradigma (Ritter Energie)/Online abgleich mit kleinester Regelung für eine funktionsfähige Einheit mit Absperrhähnen und Ausdehnungsgefäs für das Gerät.
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 20% |  |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[11 empty] | [3] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
[11 empty] | [4] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [5] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [6] | VDI 2067, Blatt 1
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110 |  |  |  | [7] | ErP Spezifikationen, Label der EU-Richtline 2010/30/EU Katalog Buderus und Ritter Energie/Remeha.
| Wirkungsgrad | % | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5% | [1], [7]
| Wirkungsgrad mit Brennwerteffekt | % | 99 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 5% | [1], [7] | B
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [6]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 779 | 390 | 270 | 181 | 177 | 25% | [1]-[5] | A
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7800 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 23 | 12 | 8 | 5 | 5 |  | [6]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4]
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | C
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 25%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 20 | 30 | 60 | 110
| Wirkungsgrad | % | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5% | [1], [7]
| Wirkungsgrad mit Brennwerteffekt | % | 99 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 5% | [1], [7] | B
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [5]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 779 | 390 | 270 | 181 | 177 | 35% | [1]-[5] | C
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 7800 | 7800 | 8100 | 10900 | 19500 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth | 23 | 12 | 8 | 5 | 5 |  | [6]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 131 | 115 | 93 | 77 |  | [4] | D
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 1620 | 2620 | 3460 | 5580 | 8460
| Schornsteinertüchtigung | €/kWth | 97 | 49 | 32 | 16 | 9 |  | [4]
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 15260 |  | [1] | C
| Kapazität | L | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 11400 | 13100 | 14300 | 28900 | 44200 | 35%

## Tab 7
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Solarthermie Dachanlagen Röhrenkollektor
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 4.2 | 10 | 20 | 140 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Kollektorfläche | m2 | 6.4 | 15.2 | 30.5 | 235.6 | 15% |  | A, F | Parameter a | 1248.5 | 1248.5 | 1248.5
| Jahresertrag | kWh/m2 | 659 | 659 | 659 | 659 | 15% | [2], [3] | B, F | Parameter b | -0.098 | -0.098 | -0.098
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 40% | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [7 empty] | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1089 | 995 | 930 | 772 | 15% |  | F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 65 |  |  |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  | D | A | Angabe nach Herstellerinformationen PARADIGMA und BUDERUS. Kollektorfläche entspricht Apperturfläche [1].
| Investitionskosten gesamt | € | 4600 | 9900 | 18600 | 108100 | 15% |  |  | B | Nach [1] wird die maximale Kollektorleistung von 750 W/m2 (bei optischem Wirkungsgrad von 75%) unter Realbedingungen selten erreicht. Für die Planung von Solarthermie Anlagen ist eine Auslegungsleistung als Untergrenze bei 500 W/m2 durch VDI 6002 definiert.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 10 | 10 | 9 | 7 | 15% |  | E, F | C | Längere Lebensdauer durch bessere Wärmeträgermedien. Hersteller geben meist eine Garantie von 10 Jahren [1].
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [7 empty] | D | Abhängig von bestehendem System; bei Neubau Gebäude günstiger [1].
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 213 | 162 | 131 | 71 |  | [4] | G | E | Jahresservice und Austausch Wärmeträgerflüssigkeit.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 895 | 1621 | 2616 | 9987 |  |  |  | F | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 15260 |  | [1] | F | G | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 7.6 |  |  |  | Referenzen
| Investitionskosten gesamt | € | 6500 | 12500 | 22900 | 133300 | 15% |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[10 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[10 empty] | [3] | VDI 6002.
[10 empty] | [4] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 4.2 | 10 | 20 | 140
| Kollektorfläche | m2 | 6.4 | 15.2 | 30.5 | 235.6 | 15% |  | A, F
| Jahresertrag | kWh/m2 | 659 | 659 | 659 | 659 | 15% | [2], [3] | B, F
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 40% | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1089 | 995 | 930 | 772 | 20% |  | F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 65
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  | D
| Investitionskosten gesamt | € | 4600 | 9900 | 18600 | 108100 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 10 | 10 | 9 | 7 | 15% |  | E, F
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 213 | 162 | 131 | 71 |  | [4] | G
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 895 | 1621 | 2616 | 9987
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 15260 |  | [1] | F
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 6500 | 12500 | 22900 | 133300 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 4.2 | 10 | 20 | 140
| Kollektorfläche | m2 | 6.4 | 15.2 | 30.5 | 235.6 | 15% |  | A, F
| Jahresertrag | kWh/m2 | 659 | 659 | 659 | 659 | 15% | [2], [3] | B, F
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 40% | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1089 | 995 | 930 | 772 | 25% |  | F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 65
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  | D
| Investitionskosten gesamt | € | 4600 | 9900 | 18600 | 108100 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 10 | 10 | 9 | 7 | 15% |  | E, F
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 213 | 162 | 131 | 71 |  | [4] | G
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 895 | 1621 | 2616 | 9987
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 15260 |  | [1] | F
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 6500 | 12500 | 22900 | 133300 | 25%

## Tab 8
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Solarthermie Dachanlagen Flachkollektor
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 4 | 10 | 20 | 140 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Kollektorfläche | m2 | 7.1 | 17.8 | 35.5 | 258.7 | 15% |  | A, F | Parameter a | 1130.2 | 1130.2 | 1130.2
| Jahresertrag | kWh/m2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 10% | [2], [3] | B, F | Parameter b | -0.097 | -0.097 | -0.097
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 40% | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [7 empty] | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 990 | 904 | 846 | 702 | 25% | [1] | F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 65 |  |  |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  | D | A | Angabe nach Herstellerinformationen PARADIGMA und BUDERUS. Kollektorfläche entspricht Apperturfläche [1].
| Investitionskosten gesamt | € | 4000 | 9000 | 16900 | 98300 | 25% |  |  | B | Nach [1] wird die maximale Kollektorleistung von 750 W/m2 (bei optischem Wirkungsgrad von 75%) unter Realbedingungen selten erreicht. Für die Planung von Solarthermie Anlagen ist eine Auslegungsleistung als Untergrenze bei 500 W/m2 durch VDI 6002 definiert.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 7 | 25% |  | E, F | C | Längere Lebensdauer durch bessere Wärmeträgermedien. Hersteller geben meist eine Garantie von 10 Jahren [1].
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [7 empty] | D | Abhängig von bestehendem System; bei Neubau Gebäude günstiger [1].
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 216 | 162 | 131 | 71 |  | [4] | G | E | Jahresservice und Austausch Wärmeträgerflüssigkeit.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 865 | 1621 | 2616 | 9987 |  |  |  | F | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 15260 |  | [1] | F | G | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 7.6 |  |  |  | Referenzen
| Investitionskosten gesamt | € | 5900 | 11600 | 21200 | 123500 | 25% |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[10 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
[10 empty] | [3] | VDI 6002.
| Jahr | 2030 | [7 empty] | [4] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 4 | 10 | 20 | 140
| Kollektorfläche | m2 | 7.1 | 17.8 | 35.5 | 258.7 | 15% |  | A, F
| Jahresertrag | kWh/m2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 10% | [2], [3] | B, F
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 40% | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 990 | 904 | 846 | 702 | 30% |  | F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 65
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  | D
| Investitionskosten gesamt | € | 4000 | 9000 | 16900 | 98300 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 7 | 25% |  | E, F
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 216 | 162 | 131 | 71 |  | [4] | G
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 865 | 1621 | 2616 | 9987
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 15260 |  | [1] | F
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 5900 | 11600 | 21200 | 123500 | 30%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 4 | 10 | 20 | 140
| Kollektorfläche | m2 | 7.1 | 17.8 | 35.5 | 258.7 | 15% |  | A, F
| Jahresertrag | kWh/m2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 10% | [2], [3] | B, F
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 40% | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 990 | 904 | 846 | 702 | 35% |  | F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 65
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  | D
| Investitionskosten gesamt | € | 4000 | 9000 | 16900 | 98300 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 7 | 25% |  | E, F
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 216 | 162 | 131 | 71 |  | [4] | G
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 865 | 1621 | 2616 | 9987
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 15260 |  | [1] | F
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 7.6
| Investitionskosten gesamt | € | 5900 | 11600 | 21200 | 123500 | 35%

## Tab 9
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Stromdirektheizung fest eingebaut (bis 30 kW)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kW] = a*Leistung [kW]^b
| thermische Leistung | kW | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |  |  | A | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | [1], [2] |  | Parameter a | 1002.1 | 1002.1 | 1002.1
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [2] | B | Parameter b | -0.227 | -0.227 | -0.227
| Kosten (in €2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 856 | 695 | 594 | 508 | 463 | 15% | [1]-[3] | F | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt. Ohne Berücksichtigung von Speichern.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | € | 1700 | 3500 | 5900 | 10200 | 13900 | 15% |  |  | A | Deckungsgrad Raumwärme 100%, Warmwasser 0% (nach [1]). Deckungsgrade können sich in der Zukunft verringern, je nach dem Einsatz von EE (anderen als PV) im Gesamtheizungssystem.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |  |  | C | B | Bei angenommenem Wechsel der Heizungselemente alle 10 Jahre.
| Zusätzliche Kosten (in €2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | C | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1% der Investition für Betriebskosten.
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kW | 269 | 202 | 162 | 131 | 115 |  | [7] | E | D | Entsprechend [1] wird keine Kostenminderung angenommen.
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 537 | 1009 | 1621 | 2616 | 3461 |  |  |  | E | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Investitionskosten gesamt | € | 2200 | 4500 | 7500 | 12800 | 17400 | 15% |  |  | F | Kosten aus [1]-[3] wurden ergänzt durch aktuelle Experteneinschätzungen BDEW/VKU.
Referenzen
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
| thermische Leistung | kW | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |  |  | A | [3] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| Wirkungsgrad | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | [2] |  | [4] | ifeu, 2021: Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in Wärmeanwendungen, https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/EE-Strom_Waerme_Strategiepapier.pdf.
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [2] | B | [5] | VDI 2067, Blatt 1.
| Kosten (in €2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | [6] | ISE, 2020: Brandes et al.: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2040, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2040, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 856 | 695 | 594 | 508 | 463 | 20% | [1]-[3] |  | [7] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 1700 | 3500 | 5900 | 10200 | 13900 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |  |  | C
| Zusätzliche Kosten (in €2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kW | 269 | 202 | 162 | 131 | 115 |  | [7] | E
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 537 | 1009 | 1621 | 2616 | 3461
| Investitionskosten gesamt | € | 2200 | 4500 | 7500 | 12800 | 17400 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kW | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |  |  | A
| Wirkungsgrad | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | [2]
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [2] | B
| Kosten (in €2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 856 | 695 | 594 | 508 | 463 | 25% | [1]-[3]
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Investitionskosten gesamt | € | 1700 | 3500 | 5900 | 10200 | 13900 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |  |  | C
| Zusätzliche Kosten (in €2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kW | 269 | 202 | 162 | 131 | 115 |  | [7] | E
| Geringinvestive Maßnahmen | € | 537 | 1009 | 1621 | 2616 | 3461
| Investitionskosten gesamt | € | 2200 | 4500 | 7500 | 12800 | 17400 | 25%

## Tab 10
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Luft-Wasser Wärmepumpe
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 20% | [2], [8] | C | Parameter a - bis 50 kW | 3830.5 | 3534.6 | 3196.6
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20% | [2], [8] | C | Parameter b - bis 50 kW | -0.295 | -0.295 | -0.295
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 20% | [2], [8] | C | Parameter a - ab 50 kW | 3194.6 | 2947.8 | 2665.9
| Lebensdauer | a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | [1] |  | Parameter b - ab 50 kW | -0.207 | -0.207 | -0.207
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2288 | 1982 | 1717 | 1381 | 1226 | 1420 | 1368 | 1289 | 1206 | 25% | [1], [3]-[8] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt, ohne Trinkwasserspeicher.
| davon Anlagenkosten | % | 72 | 82 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 28 | 18 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | [1] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage) | € | 11400 | 19800 | 34300 | 41400 | 49100 | 71000 | 82100 | 103100 | 132600 | 25% | [1] |  | A | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1,5% der Investition für Wartung und Inspektion, mind. 350 €.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 76 | 38 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |  | [1] | A | B | Jährlich 1% Kostensenkung durch Standardisierung / Skalierung und Lerneffekte bei Massenproduktion erwartet.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | C | JAZ bei Auslegungstemperaturen von 70°C/55°C (Altbau unsaniert), 55°C/45°C (Altbau saniert) und 35°C/30°C (Neubau/Altbau kernsaniert mit FBH) nach [8].
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kWth | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [6] | E | D | Entsprechend des Technikkatalogs Baden-Württembergs und Abgleich mit weiteren Quellen wird eine Effizienzssteigerung von ca. 0,5% p.a. erwartet.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3350 | 5400 | 9370 | 11550 | 14080 | 16430 | 18630 | 22720 | 28300 |  |  |  | E | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich) Austausch der Heizflächen für Systemtemperaturen 50/40 °C. Bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | F | F | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 15800 | 26200 | 45400 | 54700 | 74600 | 98900 | 112200 | 141100 | 176200 | 25% |  |  | Referenzen
[15 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[15 empty] | [2] | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden: Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPSmart im Bestand". Abschlussbericht für das BMWi.
[15 empty] | [3] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
| Jahr | 2030 | [12 empty] | [4] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [5] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  |  | [6] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 20% | [2], [8] | D | [7] | TU Braunschweig (2019): Energetische und wirtschaftliche Bewertung von Wärmequellen für Wärmepumpen. Abschlussbericht future:heatpump.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 20% | [2], [8] | D | [8] | FfE (2021): Wärmepumpen-Fahrplan. Finanzielle Kipppunkte zur Modernisierung mit Wärmepumpen im Wohngebäudebestand.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 20% | [2], [8] | D
| Lebensdauer | a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2111 | 1829 | 1585 | 1274 | 1132 | 1310 | 1262 | 1189 | 1113 | 35% | [1] | B
| davon Anlagenkosten | % | 67 | 78 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 33 | 22 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage) | € | 10600 | 18300 | 31700 | 38200 | 45300 | 65500 | 75700 | 95100 | 122400 | 35% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 76 | 38 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |  | [1] | A
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kWth | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [6] | E
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3350 | 5400 | 9370 | 11550 | 14080 | 16430 | 18630 | 22720 | 28300
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | F
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 15000 | 24700 | 42800 | 51500 | 70800 | 93400 | 105800 | 133100 | 166000 | 35%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 20% | [2], [8] | D
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 20% | [2], [8] | D
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 20% | [2], [8] | D
| Lebensdauer | a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1909 | 1654 | 1433 | 1152 | 1023 | 1185 | 1142 | 1076 | 1006 | 45% | [1] | B
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 72 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 28 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage) | € | 9500 | 16500 | 28700 | 34600 | 40900 | 59200 | 68500 | 86100 | 110700 | 45% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 76 | 38 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |  | [1] | A
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kWth | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [6] | E
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3350 | 5400 | 9370 | 11550 | 14080 | 16430 | 18630 | 22720 | 28300
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | F
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 13900 | 22900 | 39800 | 47900 | 66400 | 87100 | 98600 | 124100 | 154300 | 45%

## Tab 11
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Wasser-Wasser Wärmepumpe (mit Grundwasserbrunnen)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 10% | [1]-[3] |  | Parameter a | 6760 | 6415.5 | 6213.1
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 10% | [1]-[3] | E | Parameter b | -0.267 | -0.242 | -0.202
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 10% | [1]-[3] | E | Anmerkung | inkl. Erschließungskosten
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 3012 | 1938 | 1271 | 1000 | 846 | 744 | 671 | 570 | 477 | 25% | [1] | C
| davon Anlagenkosten | % | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |  | [1] |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten | % | 28 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | [1] | A | A | Angenommen nach [1] für typische Installationskostem von 2.000 - 3.000 € [2022] pro Wärmepumpe (unabhängig der Wärmequelle; z.B. Buderus, Bosch Thermotechnik).
| Erschließungskosten Wärmequelle (Grundwasserbrunnen) | €/kWth | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |  | [1] |  | B | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1,5% der Investition für Wartung und Inspektion, mind. 350 €.
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kWth | 4647 | 3573 | 2906 | 2635 | 2481 | 2379 | 2306 | 2205 | 2112 | 25% |  |  | C | Jährlich 1% Produktivitätsfortschritt erwartet nach [1].
| Investitionskosten gesamt | € | 23200 | 35700 | 58100 | 79000 | 99200 | 118900 | 138300 | 176400 | 232300 | 25% |  |  | D | Deckungsgrad Raumwärme = Warmwasser = 100%.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 76 | 38 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 |  | [1], [4] | B | E | Annahme nach [1]: Wärmepumpen verlieren ca. 15% der JAZ, wenn Radiatoren verwendet werden.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | F | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich) Austausch der Heizflächen für Systemtemperaturen 50/40 °C. Bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kWth | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [6] | F | G | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | G | Referenzen
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1] |  | [2] | Günther et al., 2013: „WP Monitor“ Feldmessung von Wärmepumpenanlagen, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.
| Investitionskosten gesamt | € | 27600 | 42100 | 69200 | 92300 | 124700 | 146800 | 168400 | 214400 | 275900 | 25% |  |  | [3] | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPsmart im Bestand".
[15 empty] | [4] | VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2012-09.
[15 empty] | [5] | DIN V 4701-10 - Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung. Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, August 2003.
| Jahr | 2030 | [12 empty] | [6] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 10% | [1]-[3]
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 10% | [1]-[3] | E
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 10% | [1]-[3] | E
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2780 | 1788 | 1172 | 923 | 780 | 687 | 619 | 526 | 440 | 35% | [1] | C
| davon Anlagenkosten | % | 67 | 74 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 33 | 26 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 |  | [1] | A
| Erschließungskosten Wärmequelle (Grundwasserbrunnen) | €/kWth | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |  | [1]
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kWth | 4586 | 3594 | 2978 | 2729 | 2587 | 2493 | 2425 | 2332 | 2246 | 35%
| Investitionskosten gesamt | € | 22900 | 35900 | 59600 | 81900 | 103500 | 124600 | 145500 | 186600 | 247100 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 76 | 38 | 19 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |  | [1], [4] | B
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kWth | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [6] | F
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | G
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 27300 | 42300 | 70700 | 95200 | 129000 | 152500 | 175600 | 224600 | 290700 | 35%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 10% | [1]-[3]
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 10% | [1]-[3] | E
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 10% | [1]-[3] | E
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2514 | 1617 | 1060 | 834 | 706 | 621 | 560 | 476 | 398 | 45% | [1]
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 68 | 75 | 78 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 32 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 |  | [1] | A
| Erschließungskosten Wärmequelle (Grundwasserbrunnen) | €/kWth | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 |  | [1]
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kWth | 4718 | 3821 | 3264 | 3038 | 2910 | 2825 | 2764 | 2680 | 2602 | 45%
| Investitionskosten gesamt | € | 23600 | 38200 | 65300 | 91100 | 116400 | 141200 | 165800 | 214400 | 286200 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 76 | 38 | 19 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |  | [1], [4] | B
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kWth | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [6] | F
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | G
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 28000 | 44600 | 76400 | 104400 | 141900 | 169100 | 195900 | 252400 | 329800 | 45%

## Tab 12
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Sole-Wasser Wärmepumpe - Wärmequelle Erdwärmesonden (dezentral, <110 kW)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kW] = a*Leistung [kW]^b
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 20% | [1], [2], [9] | F | Parameter a | 7419.4 | 6975.3 | 6472.4
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 20% | [1], [2], [9] | F | Parameter b | -0.282 | -0.266 | -0.237
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20% | [1], [2], [9] | F | Anmerkung | inkl. Erschließungskosten
| Lebensdauer Wärmepumpe | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Lebensdauer Erschließung Wärmequelle | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [11] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt, ohne Trinkwasserspeicher.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 3065 | 2118 | 1508 | 1250 | 1098 | 996 | 920 | 813 | 712 | 25% | [1], [3]-[9] | F | Anmerkungen
| davon Anlagenkosten | % | 71 | 79 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | A | Nach [1]: angenommen für typische Installationskostem von 2.000 - 3.000 € [2022] pro Wärmepumpe (unabhängig der Wärmequelle; z.B. Buderus, Bosch Thermotechnik).
| davon Installationskosten | % | 29 | 21 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | A | B | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1,5% der Investition für Wartung und Inspektion, mind. 350 €.
| Erschließungskosten Wärmequelle (Sonden) | €/kW | 1800 | 1637 | 1591 | 1579 | 1573 | 1487 | 1410 | 1348 | 1273 |  | [1], [8], [12] | G, H, I, N | C | Kostenminderung 1% Minderung p.a. entsprechend [1]
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kW | 4865 | 3755 | 3099 | 2829 | 2671 | 2482 | 2330 | 2162 | 1985 | 25% |  |  | D | Deckungsgrad Raumwärme = Warmwasser = 100%.
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage & Wärmeerschließung) | € | 24300 | 37500 | 62000 | 84900 | 106800 | 124100 | 139800 | 172900 | 218300 | 25% |  |  | E | Nach z.B. Brandes et al. (2020) steigert sich die JAZ einer Wärmepumpe von 2020 zu 2030 um 10%, von 2020 zu 2050 um 30% durch technologische Weiterentwicklungen.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 76 | 38 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |  | [3] | B, J | F | JAZ bei Auslegungstemperaturen von 70°C/55°C (Altbau unsaniert), 55°C/45°C (Altbau saniert) und 35°C/30°C (Neubau/Altbau kernsaniert mit FBH) nach [9].
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | G | Ohne Berücksichtigung des Thermal Response Tests, der ab 3 Erdwärmesonden obligatorisch ist.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [7] | L | H | Typischerweise wird bei Erdwärmesondenfeldern ein Sicherheitszuschlag eingeplant (z.B. 25.000 €). Dieser Zuschlag wird hier nicht berücksichtigt.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302 |  |  |  | J | Typischerweise haben einzelne Erdwärmesonden keine Betriebskosten. Für Erdwärmesondenfelder und Brunnenanlagen wird aber häufig ein Betrag um 1.000 €/a für das gesamte Feld angesetzt.
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | M | I | Informationen zur geothermischen Entzugsleistung, Grabbarkeit des Bodens etc. können georeferenziert dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie (ISONG) entnommen werden. Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Kollektor: 10 - 40 W/m^2. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2. Für die Umrechnung in spez. Kosten wurde von einer mitteleren Leistung von 25 W/m^2 ausgegangen. Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Sonde: Je nach Untergrundbeschaffenheit ist bei einer 100 m tiefen Sonde mit Entzugsleistungen von 3 - 6 kW zu rechnen. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2.
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  |  | K | Für Erschließungskosten werden Kostensteigerungen nach [1] angenommen: 10% bis 2030 für Sonden und Kollektoren, 35% bzw. 23% bis 2040 für Sonden bzw. Kollektoren
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1] |  | L | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich) Austausch der Heizflächen für Systemtemperaturen 50/40 °C. Bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Investitionskosten gesamt |  | 28700 | 43900 | 73100 | 98200 | 132300 | 152000 | 169900 | 210900 | 261900 | 25% |  |  | M | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
[15 empty] | N | Die Lebensdauer der Sonden beträgt 50 Jahre.
Referenzen
| Jahr | 2030 | [12 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [2] | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden: Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPSmart im Bestand". Abschlussbericht für das BMWi.
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D | [3] | VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2012-09.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 20% | [1], [2], [9] | E, F | [4] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 20% | [1], [2], [9] | E, F | [5] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 20% | [1], [2], [9] | E, F | [6] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| Lebensdauer Wärmepumpe | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1] |  | [7] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Lebensdauer Erschließung Wärmequelle | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [11] |  | [8] | TU Braunschweig (2019): Energetische und wirtschaftliche Bewertung von Wärmequellen für Wärmepumpen. Abschlussbericht future:heatpump.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | [9] | FfE (2021): Wärmepumpen-Fahrplan. Finanzielle Kipppunkte zur Modernisierung mit Wärmepumpen im Wohngebäudebestand.
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 2828 | 1954 | 1391 | 1153 | 1013 | 919 | 849 | 751 | 657 | 35% | [1], [3]-[9] | C, F | [10] | Brandes et al., 2022: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2040, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2040, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| davon Anlagenkosten | % | 66 | 75 | 82 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | [11] | Arbeitsblatt DVGW W 120-1 (A), 2012.
| davon Installationskosten | % | 34 | 25 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  |  | A | [12] | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.): EnEV 2017 – Vorbereitende Untersuchungen. BBSR-Online-Publikation 16/2017, Bonn, September 2017.
| Erschließungskosten Wärmequelle (Sonden) | €/kW | 1800 | 1637 | 1591 | 1579 | 1573 | 1487 | 1410 | 1348 | 1273 |  | [1], [8], [12] | G, H, I, K
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kW | 4628 | 3591 | 2983 | 2733 | 2586 | 2405 | 2259 | 2099 | 1930 | 35%
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage & Wärmeerschließung) | € | 23100 | 35900 | 59700 | 82000 | 103500 | 120300 | 135600 | 167900 | 212300 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 76 | 38 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 |  | [3] | B, J
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [7] | L
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | M
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt |  | 27500 | 42300 | 70800 | 95300 | 129000 | 148200 | 165700 | 205900 | 255900 | 35%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung | % | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 20% | [1], [2], [9] | E, F
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 20% | [1], [2], [9] | E, F
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 20% | [1], [2], [9] | E, F
| Lebensdauer Wärmepumpe | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Lebensdauer Erschließung Wärmequelle | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [11]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 2558 | 1767 | 1258 | 1043 | 917 | 831 | 768 | 679 | 594 | 45% | [1], [3]-[9] | C, F
| davon Anlagenkosten | % | 59 | 69 | 77 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90
| davon Installationskosten | % | 41 | 31 | 23 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |  |  | A
| Erschließungskosten Wärmequelle (Sonden) | €/kW | 1800 | 1637 | 1591 | 1579 | 1573 | 1487 | 1410 | 1348 | 1273 |  | [1], [8], [12] | G, H, I, K
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kW | 4358 | 3404 | 2850 | 2622 | 2489 | 2318 | 2178 | 2027 | 1867 | 45%
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage & Wärmeerschließung) | € | 21800 | 34000 | 57000 | 78700 | 99600 | 115900 | 130700 | 162200 | 205400 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 76 | 38 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 |  | [3] | B, J
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [7] | L
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | M
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt |  | 26200 | 40400 | 68100 | 92000 | 125100 | 143800 | 160800 | 200200 | 249000 | 45%

## Tab 13
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Sole-Wasser Wärmepumpe (dezentral, <110 kW)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kW] = a*Leistung [kW]^b
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 20% | [1], [2], [9] | K | Parameter a | 6851.4 | 6398 | 5884.4
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 20% | [1], [2], [9] | K | Parameter b | -0.315 | -0.299 | -0.279
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20% | [1], [2], [9] | K | Anmerkung | inkl. Erschließungskosten
| Lebensdauer Wärmepumpe | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Lebensdauer Erschließung Wärmequelle | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [11] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt, ohne Trinkwasserspeicher.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 3065 | 2118 | 1508 | 1250 | 1098 | 996 | 920 | 813 | 712 | 25% | [1], [3]-[9] | F | Anmerkungen
| davon Anlagenkosten | % | 71 | 79 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | A | Nach [1]: angenommen für typische Installationskostem von 2.000 - 3.000 € [2022] pro Wärmepumpe (unabhängig der Wärmequelle; z.B. Buderus, Bosch Thermotechnik).
| davon Installationskosten | % | 29 | 21 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | A | B | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1,5% der Investition für Wartung und Inspektion, mind. 350 €.
| Erschließungskosten Wärmequelle - Kollektoren | €/kW | 1393 | 1054 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |  | [1], [8] | G, H, I, O | C | Kostenminderung entsprechend [1].
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kW | 4458 | 3172 | 2515 | 2257 | 2105 | 2003 | 1927 | 1821 | 1719 | 25% |  |  | D | Deckungsgrad Raumwärme = Warmwasser = 100%.
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage & Wärmeerschließung) | € | 22300 | 31700 | 50300 | 67700 | 84200 | 100100 | 115600 | 145700 | 189100 | 25% |  |  | E | Nach z.B. Brandes et al. (2020) steigert sich die JAZ einer Wärmepumpe von 2020 zu 2030 um 10%, von 2020 zu 2050 um 30% durch technologische Weiterentwicklungen.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 76 | 38 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |  | [3] | B, J | F | Referenzen 4-9 wurden neben internen Quellen zum Vergleich der Kosten und Einschätzung der Bandbreite herangezogen.
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | G | Nach [8] keine Kostendegression mehr ab etwa 20 kW. Kollektoren sind bei größeren Anlagen allerdings eher unüblich aufgrund des großen Flächenbedarfs.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [7] | M | H | Typischerweise wird bei Erdwärmesondenfeldern ein Sicherheitszuschlag eingeplant (z.B. 25.000 €). Dieser Zuschlag wird hier nicht berücksichtigt.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302 |  |  |  | I | Informationen zur geothermischen Entzugsleistung, Grabbarkeit des Bodens etc. können georeferenziert dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie (ISONG) entnommen werden. Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Kollektor: 10 - 40 W/m^2. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2. Für die Umrechnung in spez. Kosten wurde von einer mitteleren Leistung von 25 W/m^2 ausgegangen. Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Sonde: Je nach Untergrundbeschaffenheit ist bei einer 100 m tiefen Sonde mit Entzugsleistungen von 3 - 6 kW zu rechnen. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2.
| Pufferspeicher | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  |  |  | J | Typischerweise haben einzelne Erdwärmesonden keine Betriebskosten. Für Erdwärmesondenfelder und Brunnenanlagen wird aber häufig ein Betrag um 1.000 €/a für das gesamte Feld angesetzt.
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  |  | K | JAZ bei Auslegungstemperaturen von 70°C/55°C (Altbau unsaniert), 55°C/45°C (Altbau saniert) und 35°C/30°C (Neubau/Altbau kernsaniert mit FBH) nach [9].
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1] | N | L | Für Erschließungskosten werden Kostensteigerungen nach [1] angenommen: 10% bis 2030 für Sonden und Kollektoren, 35% bzw. 23% bis 2040 für Sonden bzw. Kollektoren
| Investitionskosten gesamt | € | 26700 | 38100 | 61400 | 81000 | 109700 | 128000 | 145700 | 183700 | 232700 | 25% |  |  | M | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich) Austausch der Heizflächen für Systemtemperaturen 50/40 °C. Bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
[15 empty] | N | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
[15 empty] | O | Die Lebensdauer der Sonden beträgt 50 Jahre.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Referenzen
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 20% | [1], [2], [9], [10] | E, K | [2] | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden: Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPSmart im Bestand". Abschlussbericht für das BMWi.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 20% | [1], [2], [9], [10] | E, K | [3] | VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2012-09.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 20% | [1], [2], [9], [10] | E, K | [4] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
| Lebensdauer Wärmepumpe | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1] |  | [5] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Lebensdauer Erschließung Wärmequelle | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [11] |  | [6] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | [7] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 2828 | 1954 | 1391 | 1153 | 1013 | 919 | 849 | 751 | 657 | 35% | [1], [3]-[9] | C, F | [8] | TU Braunschweig (2019): Energetische und wirtschaftliche Bewertung von Wärmequellen für Wärmepumpen. Abschlussbericht future:heatpump.
| davon Anlagenkosten | % | 66 | 75 | 82 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | [9] | FfE (2021): Wärmepumpen-Fahrplan. Finanzielle Kipppunkte zur Modernisierung mit Wärmepumpen im Wohngebäudebestand.
| davon Installationskosten | % | 34 | 25 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  |  | A | [10] | Brandes et al., 2022: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2040, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2040, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Erschließungskosten Wärmequelle - Kollektoren | €/kW | 1393 | 1054 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |  | [1], [8] | G, H, I, L | [11] | Arbeitsblatt DVGW W 120-1 (A), 2012.
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kW | 4221 | 3008 | 2398 | 2160 | 2021 | 1926 | 1856 | 1758 | 1664 | 35% |  |  | [12] | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.): EnEV 2017 – Vorbereitende Untersuchungen. BBSR-Online-Publikation 16/2017, Bonn, September 2017.
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage & Wärmeerschließung) | € | 21100 | 30100 | 48000 | 64800 | 80800 | 96300 | 111400 | 140600 | 183000 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 76 | 38 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 |  | [3] | B, J
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [7] | M
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1] | N
| Investitionskosten gesamt | € | 25500 | 36500 | 59100 | 78100 | 106300 | 124200 | 141500 | 178600 | 226600 | 35%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  | D
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 20% | [1], [2], [9], [10] | E, K
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 20% | [1], [2], [9], [10] | E, K
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 20% | [1], [2], [9], [10] | E, K
| Lebensdauer Wärmepumpe | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1]
| Lebensdauer Erschließung Wärmequelle | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [11]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 2558 | 1767 | 1258 | 1043 | 917 | 831 | 768 | 679 | 594 | 45% | [1], [3]-[9] | C, F
| davon Anlagenkosten | % | 59 | 69 | 77 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90
| davon Installationskosten | % | 41 | 31 | 23 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |  | [1], [8] | A
| Erschließungskosten Wärmequelle - Kollektoren | €/kW | 1393 | 1054 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |  |  | G, H, I, L
| Spez. Investitionskosten gesamt | €/kW | 3951 | 2821 | 2265 | 2050 | 1924 | 1838 | 1775 | 1686 | 1601 | 45%
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage & Wärmeerschließung) | € | 19800 | 28200 | 45300 | 61500 | 76900 | 91900 | 106500 | 134900 | 176100 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 76 | 38 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 |  | [3] | B, J
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [7] | M
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Pufferspeicher | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1] | N
| Investitionskosten gesamt | € | 24200 | 34600 | 56400 | 74800 | 102400 | 119800 | 136600 | 172900 | 219700 | 45%

## Tab 14
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Hybrid Wärmepumpe
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 20% | [1], [2] | B | Parameter a | 3018 | 2716.5 | 2414.7
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 20% | [1], [2] | B | Parameter b | -0.145 | -0.145 | -0.145
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 20% | [1], [2] | B
| Wirkungsgrad Gasbrennwertkessel | % | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt, ohne Trinkwasserspeicher.
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Neubau/Altbau kernsaniert mit FBH |  | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 20% | [3] | E
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Altbau saniert |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 20% | [3] | E | Anmerkungen
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Altbau unsaniert |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | A | 10% Kostenminderung bis 2030, 20% bis 2040 erwartet nach [3]
| Lebensdauer | a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | [3] |  | B | Da beim Hybridsystem die niedrigeren Temperaturen mit schlechter JAZ sowie ggf. die Trinkwasserversorgung über den Gaskessel abegedeckt werden (siehe auch [3]), wird in Anlehnung an [3] eine um 10% höhere JAZ angenommen.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | C | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich) Austausch der Heizflächen für Systemtemperaturen 50/40 °C. Bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2390 | 2162 | 1955 | 1843 | 1768 | 1712 | 1667 | 1599 | 1527 | 25% | [3]-[6] |  | D | Speichergrößen und -kosten können in der Praxis stark variieren. Hier wurden nach [1] für größere Speicher ab 35 kW (d.h. eher für Mehrfamilienhäuser) deutlich höhere spez. Kosten angesetzt, da ab dieser Größe Frischwasserstationen vorgesehen sind (vgl. Datenblatt Pufferspeicher).
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 75 |  | [3] |  | E | Es wird angenommen, dass die Wärmepumpe 80% des Wärmebedarfs liefert und der Gaskessel den Rest. Gesamteffizienz berechnet entsprechend [3]: 1/(80%/JAZWP + 20%/WGGK)
| davon Installationskosten | % | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage) | € | 12000 | 21600 | 39100 | 55300 | 70700 | 85600 | 100000 | 127900 | 167900 | 25% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 102 | 99 | 92 | 85 | 78 | 72 | 65 | 51 | 30 |  | [3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | [2] | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden: Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPSmart im Bestand". Abschlussbericht für das BMWi.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [5] | C | [3] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302 |  |  |  | [4] | Ifeu et al. (2023): Heizen mit 65% erneuerbaren Energien – Begleitende Analysen zur Ausgestaltung der Regelung aus dem Koalitionsvertrag 2021. Teilbericht im Rahmen des Projektes „Gebäudeenergiegesetz und EPBD“.
| Schornsteinertüchtigung | €/kW | 195 | 97 | 49 | 32 | 24 | 19 | 16 | 12 | 9 |  | [5] |  | [5] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | D | [6] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 17400 | 29000 | 51200 | 69500 | 97200 | 114400 | 131000 | 166900 | 212400 | 25%
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 20% | [1], [2] | B
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 20% | [1], [2] | B
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98
| Wirkungsgrad Gasbrennwertkessel | % | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Neubau/Altbau kernsaniert mit FBH |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20% | [3]
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Altbau saniert |  | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 20% | [3]
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Altbau unsaniert |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| Lebensdauer | a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | [3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 2151 | 1945 | 1759 | 1659 | 1591 | 1541 | 1500 | 1439 | 1374 | 35% | [3]-[6] | A
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 75 |  | [3]
| davon Installationskosten | % | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage) | € | 10800 | 19500 | 35200 | 49800 | 63600 | 77000 | 90000 | 115100 | 151100 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 102 | 99 | 92 | 85 | 78 | 72 | 65 | 51 | 30 |  | [3]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [5] | C
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Schornsteinertüchtigung | €/kW | 195 | 97 | 49 | 32 | 24 | 19 | 16 | 12 | 9 |  | [5]
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 16200 | 26900 | 47300 | 64000 | 90100 | 105800 | 121000 | 154100 | 195600 | 35%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kW | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Neubau/Altbau kernsaniert mit Fußbodenheizung |  | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 20% | [1], [2] | B
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau saniert |  | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 20% | [1], [2] | B
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Altbau unsaniert |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
| Wirkungsgrad Gasbrennwertkessel | % | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Neubau/Altbau kernsaniert mit FBH |  | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 20% | [3]
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Altbau saniert |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 20% | [3]
| Wärmewirkungsgrad Gesamtsystem, Altbau unsaniert |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| Lebensdauer | a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | [3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 1912 | 1729 | 1564 | 1475 | 1414 | 1369 | 1334 | 1279 | 1221 | 45% | [3]-[6] | A
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 75 |  | [3]
| davon Installationskosten | % | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt (nur Anlage) | € | 9600 | 17300 | 31300 | 44200 | 56600 | 68500 | 80000 | 102300 | 134400 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 102 | 99 | 92 | 85 | 78 | 72 | 65 | 51 | 30 |  | [3]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | €/kW | 671 | 540 | 469 | 385 | 352 | 329 | 310 | 284 | 257 |  | [5] | C
| Geringinvestive Maßnahmen und Heizflächenaustausch | € | 3354 | 5404 | 9374 | 11547 | 14082 | 16426 | 18628 | 22719 | 28302
| Schornsteinertüchtigung | €/kW | 195 | 97 | 49 | 32 | 24 | 19 | 16 | 12 | 9 |  | [5]
| Pufferspeicher Kosten | € | 1025 | 1025 | 1726 | 1726 | 11445 | 11445 | 11445 | 15260 | 15260 |  | [1] | D
| Kapazität | L | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
| Investitionskosten | €/L | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 15000 | 24700 | 43400 | 58400 | 83100 | 97300 | 111000 | 141300 | 178900 | 45%

## Tab 15
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Blockheizkraftwerk Erdgas
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [11 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| elektrische Leistung | kWel | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| thermische Leistung | kWth | 4.8 | 10.8 | 21.3 | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9 |  |  | B | Parameter a - bis 100 kW | 13534 | 13534 | 14888
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 |  | [1] | C | Parameter b - bis 100 kW | -0.438 | -0.438 | -0.438
| Wirkungsgrad thermisch | % | 67 | 65 | 66 | 65 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 |  | [1] | C | Parameter a - ab 100 kW | 3543.3 | 3543.3 | 3898.9
| Wirkunsgrad gesamt | % | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 89 |  | [1] |  | Parameter b - ab 100 kW | -0.131 | -0.131 | -0.131
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 7799 | 4930 | 3200 | 2307 | 1911 | 1977 | 1857 | 1648 | 1573 | 1161 | 1142 | 15% | [1], [4] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt. Kosten inklusive Modulkosten, Einbindung, Planung; ohne Erschließungsmaßnahmen (Medienanschlüsse für die KWK-Anlage, z.B. Anschluss an Stromnetz, Gasnetz, Wärmenetz).
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 18530 | 10682 | 6813 | 4687 | 3706 | 3488 | 2889 | 2155 | 1842 | 1161 | 1045 | 15%
| davon Anlagenkosten (Modulkosten) | % | 63 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1] |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten (Einbindung) | % | 37 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1] |  | A | Hersteller begrenzen Gewährleistung nach [2] auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 37 | 53 | 68 | 94 | 111 | 174 | 289 | 646 | 921 | 2322 | 10448 | 15% | [1] |  | B | Die thermische Leistung kann insbesondere im Bereich von 20 kW bis 500 kW von den publizierten Mittelwerten abweichen. Dies hängt einerseits mit den hydraulischen Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten einer Brennwertnutzung ab. Andererseits spielt die eingesetzte Motorentechnik (Lambda-1 versus turboaufgeladener Magermotor) eine Rolle.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 174 | 106 | 92 | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1] |  | C | Wirkungsgrade beziehen sich auf den Heizwert (Hu/Hi).
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 414 | 229 | 196 | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  |  |  | D | Aufgrund voraussichtlicher geringerer Stückzahl wurden 10% höhere Kosten in 2040 angenommen.
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 44 | 30 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 104 | 65 | 55 | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1] |  | Referenzen
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | [1] | BHKW-Kenndatenbank. Stand März 2023
| Baukosten | €/kWth | 115 | 50 | 26 | 54 | 37 | 62 | 105 | 125 | 121 | 109 | 98 |  | [1] |  | [2] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Baukosten | €/kWel | 273 | 109 | 55 | 109 | 73 | 109 | 164 | 164 | 142 | 109 | 107 |  | [1] |  | [3] | VDI 2067 Blatt 1.
| Planung | €/kWth | 573 | 352 | 307 | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132 |  |  |  | [4] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Planung | €/kWel | 1363 | 763 | 654 | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 40 | 58 | 75 | 111 | 135 | 218 | 360 | 804 | 1172 | 2834 | 12557 | 15%
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [11 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| elektrische Leistung | kWel | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000
| thermische Leistung | kWth | 4.8 | 10.8 | 21.3 | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 |  | [1] | C
| Wirkungsgrad thermisch | % | 67 | 65 | 66 | 65 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 |  | [1] | C
| Wirkunsgrad gesamt | % | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 89 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 7799 | 4930 | 3200 | 2307 | 1911 | 1977 | 1857 | 1648 | 1573 | 1161 | 1142 | 20% | [1], [4]
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 18530 | 10682 | 6813 | 4687 | 3706 | 3488 | 2889 | 2155 | 1842 | 1161 | 1045 | 20%
| davon Anlagenkosten | % | 63 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 37 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 37 | 53 | 68 | 94 | 111 | 174 | 289 | 646 | 921 | 2322 | 10448 | 20% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 174 | 106 | 92 | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 414 | 229 | 196 | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 44 | 30 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 104 | 65 | 55 | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Baukosten | €/kWth | 115 | 50 | 26 | 54 | 37 | 62 | 105 | 125 | 121 | 109 | 98 |  | [1]
| Baukosten | €/kWel | 273 | 109 | 55 | 109 | 73 | 109 | 164 | 164 | 142 | 109 | 107 |  | [1]
| Planung | €/kWth | 573 | 352 | 307 | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132
| Planung | €/kWel | 1363 | 763 | 654 | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 40 | 58 | 75 | 111 | 135 | 218 | 360 | 804 | 1172 | 2834 | 12557 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [11 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| elektrische Leistung | kWel | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000
| thermische Leistung | kWth | 4.8 | 10.8 | 21.3 | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 |  | [1] | C
| Wirkungsgrad thermisch | % | 67 | 65 | 66 | 65 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 |  | [1] | C
| Wirkunsgrad gesamt | % | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 89 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 8579 | 5423 | 3520 | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 30% | [1], [4] | D
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 20383 | 11750 | 7494 | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1149 | 30% |  | D
| davon Anlagenkosten | % | 63 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 37 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 41 | 59 | 75 | 103 | 122 | 192 | 318 | 711 | 1013 | 2554 | 11492 | 30% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 174 | 106 | 92 | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 414 | 229 | 196 | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 44 | 30 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 104 | 65 | 55 | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Baukosten | €/kWth | 115 | 50 | 26 | 54 | 37 | 62 | 105 | 125 | 121 | 109 | 98 |  | [1]
| Baukosten | €/kWel | 273 | 109 | 55 | 109 | 73 | 109 | 164 | 164 | 142 | 109 | 107 |  | [1]
| Planung | €/kWth | 573 | 352 | 307 | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132
| Planung | €/kWel | 1363 | 763 | 654 | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 44 | 63 | 82 | 121 | 146 | 235 | 389 | 869 | 1264 | 3066 | 13602 | 30%

## Tab 16
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Blockheizkraftwerk Biogas
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [11 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| elektrische Leistung | kWel | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| thermische Leistung | kWth | 4.8 | 10.8 | 21.3 | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9 |  |  | C | Parameter a - bis 100 kW | 14888 | 14888 | 14888
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |  | [1] | D | Parameter b - bis 100 kW | -0.438 | -0.438 | -0.438
| Wirkungsgrad thermisch | % | 66 | 64 | 65 | 64 | 63 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 42 |  | [1] | D | Parameter a - ab 100 kW | 3898.9 | 3898.9 | 3898.9
| Wirkunsgrad gesamt | % | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 93 | 91 | 89 | 88 | 87 | 88 |  | [1] |  | Parameter b - ab 100 kW | -0.131 | -0.131 | -0.131
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 8579 | 5423 | 3520 | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 15% | [1], [4] | B | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt. Kosten inklusive Modulkosten, Einbindung, Planung; ohne Erschließungsmaßnahmen (Medienanschlüsse für die KWK-Anlage, z.B. Anschluss an Stromnetz, Gasnetz, Wärmenetz).
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 20383 | 11750 | 7494 | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1149 | 15%
| davon Anlagenkosten | % | 63 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1] |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten | % | 37 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1] |  | A | Hersteller begrenzen Gewährleistung nach [2] auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 41 | 59 | 75 | 103 | 122 | 192 | 318 | 711 | 1013 | 2554 | 11492 | 15% | [1] |  | B | Biogas BHKWs werden als 10% teurer als Erdgas BHKWs angesetzt, in Anlehnung an [4]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 174 | 106 | 92 | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1] |  | C | Die thermische Leistung kann insbesondere im Bereich von 20 kW bis 500 kW von den publizierten Mittelwerten abweichen. Dies hängt einerseits mit den hydraulischen Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten einer Brennwertnutzung ab. Andererseits spielt die eingesetzte Motorentechnik (Lambda-1 versus turboaufgeladener Magermotor) eine Rolle.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 414 | 229 | 196 | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  | [1] |  | D | Wirkungsgrade beziehen sich auf den Heizwert (Hu/Hi).
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 44 | 30 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 104 | 65 | 55 | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1] |  | Referenzen
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | [1] | BHKW-Kenndatenbank. Stand März 2023
| Baukosten | €/kWth | 132 | 58 | 29 | 62 | 43 | 71 | 121 | 144 | 139 | 125 | 113 |  | [1] |  | [2] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Baukosten | €/kWel | 313 | 125 | 63 | 125 | 84 | 125 | 188 | 188 | 163 | 125 | 123 |  | [1] |  | [3] | VDI 2067 Blatt 1.
| Planung | €/kWth | 573 | 352 | 307 | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132 |  |  |  | [4] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Planung | €/kWel | 1363 | 763 | 654 | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 44 | 63 | 82 | 121 | 146 | 236 | 391 | 876 | 1274 | 3099 | 13736 | 15%
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [11 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| elektrische Leistung | kWel | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000
| thermische Leistung | kWth | 4.8 | 10.8 | 21.3 | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9 |  |  | C
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |  | [1] | D
| Wirkungsgrad thermisch | % | 66 | 64 | 65 | 64 | 63 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 42 |  | [1] | D
| Wirkunsgrad gesamt | % | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 93 | 91 | 89 | 88 | 87 | 88 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 8579 | 5423 | 3520 | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 20% | [1] | B
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 20383 | 11750 | 7494 | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1149 | 20%
| davon Anlagenkosten | % | 63 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 37 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 41 | 59 | 75 | 103 | 122 | 192 | 318 | 711 | 1013 | 2554 | 11492 | 20% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 174 | 106 | 92 | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 414 | 229 | 196 | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 44 | 30 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 104 | 65 | 55 | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Baukosten | €/kWth | 132 | 58 | 29 | 62 | 43 | 71 | 121 | 144 | 139 | 125 | 113 |  | [1]
| Baukosten | €/kWel | 313 | 125 | 63 | 125 | 84 | 125 | 188 | 188 | 163 | 125 | 123 |  | [1]
| Planung | €/kWth | 526 | 323 | 282 | 345 | 335 | 397 | 321 | 255 | 282 | 135 | 122
| Planung | €/kWel | 1250 | 700 | 600 | 700 | 650 | 700 | 500 | 333 | 330 | 135 | 85
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 44 | 63 | 82 | 120 | 144 | 233 | 387 | 867 | 1260 | 3075 | 13636 | 20%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [11 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| elektrische Leistung | kWel | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000
| thermische Leistung | kWth | 4.8 | 10.8 | 21.3 | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9 |  |  | C
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |  | [1] | D
| Wirkungsgrad thermisch | % | 66 | 64 | 65 | 64 | 63 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 42 |  | [1] | D
| Wirkunsgrad gesamt | % | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 93 | 91 | 89 | 88 | 87 | 88 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 8579 | 5423 | 3520 | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 30% | [1] | B
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 20383 | 11750 | 7494 | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1149 | 30%
| davon Anlagenkosten | % | 63 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 37 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 45 | 65 | 82 | 113 | 135 | 211 | 350 | 782 | 1114 | 2809 | 12642 | 30% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 174 | 106 | 92 | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 414 | 229 | 196 | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 44 | 30 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 104 | 65 | 55 | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Baukosten | €/kWth | 132 | 58 | 29 | 62 | 43 | 71 | 121 | 144 | 139 | 125 | 113 |  | [1]
| Baukosten | €/kWel | 313 | 125 | 63 | 125 | 84 | 125 | 188 | 188 | 163 | 125 | 123 |  | [1]
| Planung | €/kWth | 526 | 323 | 282 | 345 | 335 | 397 | 321 | 255 | 282 | 135 | 122
| Planung | €/kWel | 1250 | 700 | 600 | 700 | 650 | 700 | 500 | 333 | 330 | 135 | 85
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 48 | 69 | 90 | 131 | 158 | 255 | 423 | 948 | 1376 | 3354 | 14885 | 30%

## Tab 17
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Blockheizkraftwerk Wasserstoff
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| elektrische Leistung | kWel | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| thermische Leistung | kWth | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9148.9 |  |  | C | Parameter a - bis 100 kW | 3907.9 | 3907.9 | 3907.9
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |  | [1] | D | Parameter b - bis 100 kW | -0.132 | -0.132 | -0.132
| Wirkungsgrad thermisch | % | 65 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 |  | [1] | D | Parameter a - ab 100 kW | 3898.9 | 3898.9 | 3898.9
| Wirkunsgrad gesamt | % | 97 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 89 |  | [1] |  | Parameter b - ab 100 kW | -0.131 | -0.131 | -0.131
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 20% | [1], [4] | B | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt. Kosten inklusive Modulkosten, Einbindung, Planung; ohne Erschließungsmaßnahmen (Medienanschlüsse für die KWK-Anlage, z.B. Anschluss an Stromnetz, Gasnetz, Wärmenetz).
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1149 | 20%
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1] |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten | % | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1] |  | A | Hersteller begrenzen Gewährleistung nach [2] auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 103 | 122 | 192 | 318 | 711 | 1013 | 2554 | 11492 | 20% | [1] |  | B | Wasserstoff BHKWs werden als 10% teurer in der Investition als Erdgas BHKWs angenommen.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1] |  | C | Die thermische Leistung kann insbesondere im Bereich von 20 kW bis 500 kW von den publizierten Mittelwerten abweichen. Dies hängt einerseits mit den hydraulischen Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten einer Brennwertnutzung ab. Andererseits spielt die eingesetzte Motorentechnik (Lambda-1 versus turboaufgeladener Magermotor) eine Rolle.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10 |  |  |  | D | Wirkungsgrade beziehen sich auf den Heizwert (Hu/Hi).
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1] |  | Referenzen
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [11 empty] | [1] | BHKW-Kenndatenbank. Stand März 2023
| Baukosten | €/kWth | 54 | 37 | 62 | 105 | 125 | 121 | 109 | 98 |  | [1] |  | [2] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Baukosten | €/kWel | 109 | 73 | 109 | 164 | 164 | 142 | 109 | 107 |  | [1] |  | [3] | VDI 2067 Blatt 1.
| Planung | €/kWth | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132 |  |  |  | [4] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Planung | €/kWel | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 121 | 146 | 235 | 389 | 869 | 1264 | 3066 | 13602 | 20%
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| elektrische Leistung | kWel | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000
| thermische Leistung | kWth | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9347.8 |  |  | C
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |  | [1] | D
| Wirkungsgrad thermisch | % | 65 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 |  | [1] | D
| Wirkunsgrad gesamt | % | 97 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 89 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 30% | [1] | B
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1174 | 30%
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 103 | 122 | 192 | 318 | 711 | 1013 | 2554 | 11742 | 30% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Baukosten | €/kWth | 54 | 37 | 62 | 105 | 125 | 121 | 109 | 98 |  | [1]
| Baukosten | €/kWel | 109 | 73 | 109 | 164 | 164 | 142 | 109 | 107 |  | [1]
| Planung | €/kWth | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132
| Planung | €/kWel | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 121 | 146 | 235 | 389 | 869 | 1264 | 3066 | 13897 | 30%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| elektrische Leistung | kWel | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 10000
| thermische Leistung | kWth | 40.6 | 58.2 | 88.2 | 155.6 | 392.3 | 585.4 | 2000 | 9347.8 |  |  | C
| Wirkungsgrad elektrisch | % | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |  | [1] | D
| Wirkungsgrad thermisch | % | 65 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 |  | [1] | D
| Wirkunsgrad gesamt | % | 97 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 89 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [2], [3] | A
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2538 | 2102 | 2174 | 2043 | 1812 | 1731 | 1277 | 1256 | 40% | [1] | B
| Spezifische Investitionskosten | €/kWel | 5156 | 4077 | 3837 | 3177 | 2370 | 2026 | 1277 | 1174 | 40%
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 59 | 59 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | 48 | 54 | 54 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 103 | 122 | 192 | 318 | 711 | 1013 | 2554 | 11742 | 40% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 86 | 79 | 74 | 63 | 38 | 33 | 13 | 10 |  | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWel*a | 174 | 153 | 131 | 98 | 49 | 38 | 13 | 10
| Variable Kosten O&M | €/MWhth | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 11 | 9 |  | [1]
| Variable Kosten O&M | €/MWhel | 44 | 39 | 36 | 29 | 22 | 19 | 11 | 8 |  | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Baukosten | €/kWth | 54 | 37 | 62 | 105 | 125 | 121 | 109 | 98 |  | [1]
| Baukosten | €/kWel | 109 | 73 | 109 | 164 | 164 | 142 | 109 | 107 |  | [1]
| Planung | €/kWth | 376 | 365 | 432 | 350 | 278 | 307 | 147 | 132
| Planung | €/kWel | 763 | 709 | 763 | 545 | 363 | 360 | 147 | 93
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 121 | 146 | 235 | 389 | 869 | 1264 | 3066 | 13897 | 40%

## Tab 18
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Heizkraftwerk - Holzhackschnitzel
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 17.1 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 2.9 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmewirkungsgrad | % | 77 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 13 |  | [1]-[4] | C | Anmerkungen
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3] |  | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1083 | 20% | [1]-[3] | B | C | Ohne Rauchgaskondensation. Verhältniszahlen basierend auf Leistungen aus [1] und einer Annahme von einem Gesamtwirkungsgrad von 90%.
| davon Anlagenkosten | % | 62 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 38 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18519 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 2805 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 1.2 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 17.1 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 2.9 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 77 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 13 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1054 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 63 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 37 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18023 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 2741 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 1.2 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 17.1 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 2.9 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 77 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 13 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1040 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 63 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 37 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 17784 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 2677 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 1.2 |  | [1]-[3]

## Tab 19
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Heizkraftwerk - Holzpellets
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 16.9 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 3.1 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmewirkungsgrad | % | 76 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 14 |  | [1]-[4] | C | Anmerkungen
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3] |  | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1102 | 20% | [1]-[3] | B | C | Ohne Rauchgaskondensation. Verhältniszahlen basierend auf Leistungen aus [1] und einer Annahme von einem Gesamtwirkungsgrad von 90%.
| davon Anlagenkosten | % | 65 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 35 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18624 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 2838 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 0.6 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 16.9 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 3.1 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 76 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 14 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1071 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 66 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 34 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18099 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 2773 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 0.6 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 16.9 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 3.1 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 76 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 14 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1055 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 66 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 34 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 17832 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 2709 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 0.6 |  | [1]-[3]

## Tab 20
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Heizkraftwerk - Stroh
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 17 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 3 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmewirkungsgrad | % | 77 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 14 |  | [1]-[4] | C | Anmerkungen
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3] |  | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1200 | 20% | [1]-[3] | B | C | Ohne Rauchgaskondensation. Verhältniszahlen basierend auf Leistungen aus [1] und einer Annahme von einem Gesamtwirkungsgrad von 90%.
| davon Anlagenkosten | % | 56 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 44 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 20402 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 3270 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 0.6 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 17 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 3 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 77 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 14 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1172 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 58 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 42 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 19927 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 3142 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 0.6 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 17 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 3 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 77 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 14 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1158 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 58 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 42 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 19688 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 3078 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWhth | 0.6 |  | [1]-[3]

## Tab 21
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Heizwerk - Holzhackschnitzel
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 6.1 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | Anmerkungen
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 692 | 20% | [1]-[3] | B | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| davon Anlagenkosten | % | 58 |  | [1]-[3] |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| davon Installationskosten | % | 42 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 4222 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 5182 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 3 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 6.1 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3]
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 658 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 58 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 42 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 4016 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 5001 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 3.8 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 6.1 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3]
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 642 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 58 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 42 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 3916 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 4875 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 4.2 |  | [1]-[3]

## Tab 22
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Heizwerk - Holzpellets
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 5.8 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | Anmerkungen
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 717 | 20% | [1]-[3] | B | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| davon Anlagenkosten | % | 61 |  | [1]-[3] |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| davon Installationskosten | % | 39 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 4157 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 5557 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 2 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 5.8 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3]
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 699 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 61 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 39 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 4052 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 5158 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 3 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 5.8 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3]
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 689 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 62 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 38 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 3996 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 4958 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 3 |  | [1]-[3]

## Tab 23
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Heizwerk - Stroh
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 5.8 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | Anmerkungen
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 902 | 20% | [1]-[3] | B | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| davon Anlagenkosten | % | 50 |  | [1]-[3] |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| davon Installationskosten | % | 50 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 5231 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 8686 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 2.2 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 5.8 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3]
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 859 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 50 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 50 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 4985 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 7871 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 2.9 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 5.8 |  | [1]-[3] | A, B
| Wärmewirkungsgrad | % | 90 |  | [1]-[3]
| Lebensdauer | a | 28 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 838 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 50 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 50 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 4862 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 7463 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (inkl. Strombezug) | €/MWh | 3.3 |  | [1]-[3]

## Tab 24
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Großheizkraftwerk - Holzhackschnitzel
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 351 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 249 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmewirkungsgrad | % | 53 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 37 |  | [1]-[4] | C | Anmerkungen
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]-[3] |  | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1925 | 20% | [1]-[3] | B | C | Ohne Rauchgaskondensation. Verhältniszahlen basierend auf Leistungen aus [1] und einer Annahme von einem Gesamtwirkungsgrad von 90%.
| davon Anlagenkosten | % | 62 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 38 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 676078 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 145 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 1.1 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 351.3 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 248.7 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 53 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 37 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1947 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 63 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 37 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 683890 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 140 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 1.1 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 351.3 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 248.7 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 53 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 37 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1958 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 64 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 36 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 687872 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 137 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 1.1 |  | [1]-[3]

## Tab 25
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Biomasse Großheizkraftwerk - Holzpellets
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 446.7 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 353.4 |  | [1]-[3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmewirkungsgrad | % | 50 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 40 |  | [1]-[4] | C | Anmerkungen
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]-[3] |  | A | Jeweils nur eine Stützanlage verfügbar.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | B | Gemittelte Daten aus einzelnen Projektbeispielen; tatsächlich ist größere Streubreite im Feld zu erwarten.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1758 | 20% | [1]-[3] | B | C | Ohne Rauchgaskondensation. Verhältniszahlen basierend auf Leistungen aus [1] und einer Annahme von einem Gesamtwirkungsgrad von 90%.
| davon Anlagenkosten | % | 61 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 39 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 785082 | 20% |  |  | Referenzen
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 99 |  | [1]-[3] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 0.5 |  | [1]-[3] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[7 empty] | [3] | Rambøll DK: internes Modell und Bewertung basierend auf bestehenden Projekten, Lieferantenangeboten oder Vorprojektstudien. (Angabe in TK-DK 2021)
[7 empty] | [4] | Fraunhofer-ISE_2020 - Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem - Anhang.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 446.7 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 353.4 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 50 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 40 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1791 | 25% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 61 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 39 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 800225 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 97 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 0.5 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 446.7 |  | [1]-[3] | A, B
| elektrische Leistung | MWel | 353.4 |  | [1]-[3]
| Wärmewirkungsgrad | % | 50 |  | [1]-[3] | C
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 40 |  | [1]-[4] | C
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]-[3]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1808 | 30% | [1]-[3] | B
| davon Anlagenkosten | % | 61 |  | [1]-[3]
| davon Installationskosten | % | 39 |  | [1]-[3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 807772 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MW*a | 96 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 0.5 |  | [1]-[3]

## Tab 26
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Großwärmepumpe Luft (Kompressionswärmepumpe)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5 | 5 | 20 |  |  | G | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 10% | [5], [6] | A, B | Parameter a | 1352 | 1284 | 1216.8
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [2] | F | Parameter b | -0.245 | -0.245 | -0.245
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1861 | 1163 | 931 | 651 | 25% | [1]-[5] | A, C, D | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 78 | 80 | 80 |  | [1]-[4]
| davon Installationskosten | % | 25 | 23 | 20 | 20 |  | [1]-[4] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 558 | 1745 | 4653 | 13029 | 25% | [1]-[5] | A, C, D | A | Die tatsächliche Weiterentwicklung bei der Optimierung der Leistungszahl und Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Kraftstoff- und Strompreise ab.
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 47 | 29 | 23 | 16 |  | [3] | E | B | Typische JAZ von realisierten Anlagen. Die JAZ ist abhängig von der Vor-/Rücklauftemperatur des Wärmenetzes, vgl. z.B. [5].
[10 empty] | C | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen.
| Jahr | 2030 | [7 empty] | D | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens. Investitionskosten beinhalten Aufstellort für Luftkühler.
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | E | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw.
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5 | 5 | 20 |  |  |  | F | Die Lebensdauer kann zwischen 15 und 40 Jahren liegen (siehe [2])
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 10% | [5], [6] | A, B | G | Im TK von Baden-Württemberg wurden für Anlagen der Größe 1,5 MW und 5 MW Bandbreiten angegeben. Kosten- und technische Daten wurden für diese Stützanlagen hier linear interpoliert.
| Lebensdauer | a | 28 | 28 | 28 | 28 |  | [1], [2] |  | H | Es wird eine Kostenminderung um 10% bis 2040 (5% bis 2030) angenommen. In [1] wird keine Kostenminderung erwartet, in [3] eine höhere als hier (15% bis 2040).
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1768 | 1105 | 884 | 619 | 35% | [1]-[5] | A, C, D | Referenzen
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 78 | 80 | 80 |  | [1]-[4] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1]-[4] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 530 | 1658 | 4421 | 12378 | 35% | [1]-[5] | A, C, D | [3] | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2023).
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 44 | 28 | 22 | 15 |  | [3] | E | [4] | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367.
[10 empty] | [5] | AGFW, Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (2020): Perspektive der Fernwärme: Maßnahmenprogramm 2030.
[10 empty] | [6] | Agora Energiewende, Fraunhofer IEG (2023): Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie.
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5 | 5 | 20
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 10% | [5], [6] | A, B
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [2]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1675 | 1047 | 838 | 586 | 45% | [1]-[5] | A, C, D
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 78 | 80 | 80 |  | [1]-[4]
| davon Installationskosten | % | 25 | 23 | 20 | 20 |  | [1]-[4]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 503 | 1570 | 4188 | 11726 | 45% | [1]-[5] | A, C, D
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 42 | 26 | 21 | 15 |  | [3] | E

## Tab 27
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Großwärmepumpe Abwärme (Kompressionswärmepumpe)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5 | 5 | 20 |  |  | H | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 10% | [5], [6] | A, B, C | Parameter a | 1274.4 | 1210.6 | 1146.9
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [2] | G | Parameter b | -0.28 | -0.28 | -0.28
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1861 | 1024 | 872 | 546 | 25% | [1]-[5] | A, D, E, J | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 78 | 80 | 80 |  | [1]-[4]
| davon Installationskosten | % | 25 | 23 | 20 | 20 |  | [1]-[4] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 558 | 1536 | 4359 | 10923 | 25% | [1]-[5] | A, C, D | A | Basierend auf Kühlwasser, das von 25 auf 15 °C gekühlt wird. Die tatsächliche Entwicklung der Leistungszahloptimierung und reduzierten Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Brennstoff- und Strompreise ab.
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 47 | 26 | 22 | 14 |  | [3] | F | B | Typische JAZ von realisierten Anlagen. Die JAZ ist abhängig von der Vor-/Rücklauftemperatur des Wärmenetzes, vgl. z.B. [5].
[10 empty] | C | Basierend auf Projektbeispielen aus [6].
| Jahr | 2030 | [7 empty] | D | Preise beinhalten nur Wärmepumpe, Erschließungskosten werden hier nicht mit betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Kosten können höher liegen, wenn Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen [1].
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | E | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen.
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5 | 5 | 20 |  |  | H | F | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10% | [5], [6] | A, B, C | G | Die Lebensdauer kann zwischen 15 und 40 Jahren liegen (siehe [2])
| Lebensdauer | a | 28 | 28 | 28 | 28 |  | [1], [2] | G | H | Im TK von Baden-Württemberg wurden für Anlagen der Größe 1,5 MW und 5 MW Bandbreiten angegeben. Kosten- und technische Daten wurden für diese Stützanlagen hier linear interpoliert.
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [7 empty] | I | Es wird eine Kostenminderung um 10% bis 2040 (5% bis 2030) angenommen. In [1] wird keine Kostenminderung erwartet, in [3] eine höhere als hier (15% bis 2040).
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1768 | 973 | 828 | 519 | 35% | [1]-[5] | A, D, E, I, J | J | Streubreite der Erschließungskosten ist in der Praxis groß, da abhängig von Projekt, Quelle etc. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Investitionskosten haben.
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 78 | 80 | 80 |  | [1]-[4]
| davon Installationskosten | % | 25 | 23 | 20 | 20 |  | [1]-[4] |  | Referenzen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 530 | 1459 | 4141 | 10377 | 35% | [1]-[5] | A, C, D | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 44 | 24 | 21 | 13 |  | [3] | F | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[10 empty] | [3] | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2023).
[10 empty] | [4] | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367.
| Jahr | 2040 | [7 empty] | [5] | AGFW, Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (2020): Perspektive der Fernwärme: Maßnahmenprogramm 2030.
| technische Daten | Einheit |  |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [6] | Agora Energiewende, Fraunhofer IEG (2023): Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie.
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5 | 5 | 20 |  |  | H
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 10% | [5], [6] | A, B, C
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [2] | G
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1675 | 921 | 785 | 492 | 45% | [1]-[5] | A, D, E, I, J
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 78 | 80 | 80 |  | [1]-[4]
| davon Installationskosten | % | 25 | 23 | 20 | 20 |  | [1]-[4]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 503 | 1382 | 3923 | 9831 | 45% | [1]-[5] | A, C, D
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 42 | 23 | 20 | 12 |  | [3] | F

## Tab 28
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Großwärmepumpe Gewässer (Kompressionswärmepumpe)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 10 | 50 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3 | 3 | 10% | [3], [4] | A, B | Parameter a | 5881.1 | 5587.1 | 5293
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [2] | H | Parameter b | -0.779 | -0.779 | -0.779
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 978 | 279 | 25% | [1], [2] | A, D, E, J | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 |  | [1], [2] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 9782 | 13960 | 25% | [1], [2] |  | A | Die tatsächliche Weiterentwicklung bei der Optimierung der Leistungszahl und Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Kraftstoff- und Strompreise ab.
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 24 | 7 |  | [3] | G | B | Typische JAZ von realisierten Anlagen. Die JAZ ist abhängig von der Vor-/Rücklauftemperatur des Wärmenetzes, vgl. z.B. [5].
[8 empty] | C | Der Jahresmittelwert variiert bei unterschiedlichen Wassertemperaturen und Wärmenetztemperaturen (typisch: 40 °C Rücklauf und 80 °C Vorlauf). Temperaturveränderungen (Quelle/Senke) können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| Jahr | 2030 | [5 empty] | D | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen an bestehende Kraftwerke angeschlossen werden.
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | E | Betrifft Wärmepumpen, die bei bestehenden Kraftwerken installiert werden und die vorhandene Infrastruktur wie Stromversorgung, Wassereinlass, FW-Rohre usw. nutzen. Für eigenständige Anlagen wird angenommen, dass die Gesamtinvestition in der Nähe der oberen Grenze in der Tabelle liegt.
| thermische Leistung | MWth | 10 | 50 |  |  |  | F | Preise beinhalten nur Wärmepumpe, Erschließungskosten werden hier nicht mit betrachtet. Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.1 | 3.1 | 10% | [3], [4] | A, B | G | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw.
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [2] | H | H | Die Lebensdauer kann zwischen 15 und 40 Jahren liegen (siehe [2])
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | I | Es wird eine Kostenminderung um 10% bis 2040 (5% bis 2030) angenommen. In [1] wird keine Kostenminderung erwartet, in [3] eine höhere als hier (15% bis 2040).
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 929 | 265 | 35% | [1], [2] | A, D, E, I, J | J | Streubreite der Erschließungskosten ist in der Praxis groß, da abhängig von Projekt, Quelle etc. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Investitionskosten haben.
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 |  | [1], [2] |  | Referenzen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 9293 | 13262 | 35% | [1], [2] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 23 | 7 |  | [3] | G, I | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
[8 empty] | [3] | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2023).
[8 empty] | [4] | Agora Energiewende, Fraunhofer IEG (2023): Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie.
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 10 | 50
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.3 | 3.3 | 10% | [3], [4] | A, B
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [2] | H
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 880 | 251 | 45% | [1], [2] | A, D, E, J
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 8804 | 12564 | 45% | [1], [2]
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 22 | 6 |  | [3] | G, I

## Tab 29
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Großwärmepumpe Absorption
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 12 | 20 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 1.8 | 1.8 | 10% | [1], [2] | A | Parameter a | 22797 | 21657 | 20517
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [2] | B | Parameter b | -1.357 | -1.357 | -1.357
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 783 | 391 | 25% | [1], [2] | C, F | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 30 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 30 | 70 |  | [1], [2] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 9391 | 7826 | 25% | [1], [2] |  | A | Die Wärmeabgabe wird mit 80 °C im Jahr 2020 und 60 °C im Jahr 2040 angenommen. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. Zudem kann die JAZ in Abhängigkeit von der genutzten Abwärmequelle niedriger ausfallen.
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 20 | 10 |  | [3] |  | B | Die Lebensdauer kann zwischen 15 und 30 Jahren liegen (siehe [2])
[8 empty] | C | Die Wärmepumpe selbst macht – im Vergleich zu Kompressionswärmepumpen – einen geringeren Teil der Gesamtinvestition aus. Weitere Komponente, wie bspw. ein Gasbrenner (bei gasbefeuerten Absorptionswärmepumpen), sind ggf. mitzuberücksichtigen. Je nach Größe beträgt die Wärmepumpe etwa 160 [2020] € pro kW Wärme (ohne Antriebsenergie).
| Jahr | 2030 | [5 empty] | E | Es wird eine Kostenminderung um 10% bis 2040 (5% bis 2030) angenommen. In [1] wird keine Kostenminderung erwartet, in [3] eine höhere als hier (15% bis 2040).
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | F | Streubreite der Erschließungskosten ist in der Praxis groß, da abhängig von Projekt, Quelle etc. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Investitionskosten haben.
| thermische Leistung | MWth | 12 | 20
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 1.83 | 1.83 | 10% | [1], [2] | A | Referenzen
| Lebensdauer | a | 28 | 28 |  | [1], [2] | B | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 743 | 372 | 35% | [1], [2] | C, E, F | [3] | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2023).
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 30 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 30 | 70 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 8921 | 7434 | 35% | [1], [2]
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 19 | 9 |  | [3] | E
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 12 | 20
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 1.85 | 1.85 | 10% | [1], [2] | A
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [2] | B
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 704 | 352 | 45% | [1], [2] | C, E, F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 30 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 30 | 70 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 8452 | 7043 | 45% | [1], [2]
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 18 | 9 |  | [3] | E

## Tab 30
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Großwärmepumpe Klärwasser/Abwasser (Kompressionswärmepumpe)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 1 | 10 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 2.9 | 2.9 | 10% | [5], [11] | A | Parameter a | 1242.6 | 1180.5 | 1118.3
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1], [8] | B | Parameter b | -0.237 | -0.237 | -0.237
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1243 | 719 | 25% | [5], [10] | G | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 65 | 65 |  | [1], [2]-[4]
| davon Installationskosten | % | 35 | 35 |  | [1], [2]-[4] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1243 | 7194 | 25% |  |  | A | Typische JAZ von realisierten Anlagen. Die JAZ ist abhängig von der Vor-/Rücklauftemperatur des Wärmenetzes, vgl. z.B. [5].
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 31 | 18 |  | [5] | E | B | Rechnerische Nutzungsdauer nach [1].
[8 empty] | C | Um die geforderte Entzugsleistung – auch in Zeiten längerer Trockenheit – zu gewährleisten, wird bei der Dimensionierung eine zusätzliche Übertragungsfläche von etwa 30 bis 40 % veranschlagt.
| Jahr | 2030 | [5 empty] | D | Annahme: Hilfsenergiebedarf beträgt etwa 1,5 der einzuspeisenden Wärme (inkl. Verluste), in Anlehnung an Ref. 8.
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | E | Nach [5] 2,5% der Investitionskosten.
| thermische Leistung | MWth | 1 | 10 |  |  |  | F | Es wird eine Kostenminderung um 10% bis 2040 (5% bis 2030) angenommen. In [1] wird keine Kostenminderung erwartet, in [3] eine höhere als hier (15% bis 2040).
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3 | 3 | 10% | [5], [11] | A | G | Streubreite der Erschließungskosten ist in der Praxis groß, da abhängig von Projekt, Quelle etc. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Investitionskosten haben.
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1], [8] | B
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | Referenzen
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1180 | 683 | 35% | [5], [10] | F, G | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| davon Anlagenkosten | % | 65 | 65 |  | [1], [2]-[4] |  | [2] | Stadtwerke Lemgo GmbH, Geförderte Maßnahmen - Großwärmepumpe, online, 2021, https://www.stadtwerke-lemgo.de/privatkundenbereich/ueber-uns/gefoerderte-massnahmen/?L=0#collapse-5398-61555f1c94c20.
| davon Installationskosten | % | 35 | 35 |  | [1], [2]-[4] |  | [3] | erneuerbare.tv, 2021, Experteninterview mit Uwe Weber von den Stadtwerken Lemgo, online abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=ttScOqdG0TQ.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1180 | 6834 | 35% |  |  | [4] | Uwe Weber (Stadtwerke Lemgo), Fernwärmenetze werden grün, B.KWK Kongress 2019, online abrufbar: https://youtu.be/PlDkSA_QO2U.
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 30 | 17 |  | [5] | E | [5] | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2023).
[8 empty] | [6] | Fraunhofer ISE: Transformationspfade der Fernwärme in Rückkopplung mit dem Energiesystem und notwendige Rahmenbedingungen (2021).
[8 empty] | [7] | Bothmer, S. (UHRIG Energie GmbH), Wärmewende mit Energie aus Abwasser - Das unterschätzte Potenzial im Kanal, Berlin 2019.
| Jahr | 2040 | [5 empty] | [8] | VDI 2067-1.
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [9] | DME Consult GmbH, Machbarkeitsstudie Klimafreundliche Wärmeversorgung Siedlung Eichkamp in Berlin Bezirk Charlottenburg Wilmersdorf, 2021.
| thermische Leistung | MWth | 1 | 10 |  |  |  | [10] | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.2 | 3.2 | 10% | [5], [11] | A | [11] | Agora Energiewende, Fraunhofer IEG (2023): Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie.
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1], [8] | B
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten (inkl. Erschließungskosten) | €/kWth | 1118 | 647 | 45% | [5], [10] | F, G
| davon Anlagenkosten | % | 65 | 65 |  | [1], [2]-[4]
| davon Installationskosten | % | 35 | 35 |  | [1], [2]-[4]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1118 | 6475 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M (ohne Energiekosten) | €/kWth*a | 28 | 16 |  | [5] | E

## Tab 31
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Hochtemperatur Wärmepumpe bis 125°C (Industrie)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N/A (konstante Kosten pro kW)
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild |  | 2.77 | 2.77 | 10% | [1]-[4] | A | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 2.72 | 2.72 | 10% | [1]-[4] | B
| Lebensdauer | a | 23 | 23 | 30% | [1] | D | Anmerkungen
| Kosten (€2023, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | A | Entspricht einem Temperaturhub von etwa 70 K. Bandbreite nach [1].
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 852 | 852 | 25% | [1], [2] | E | B | Berücksichtigt Anlaufverluste. Bandbreite nach [1].
| davon Anlagenkosten | % | 40 | 40 |  | [1], [2] |  | C | Nach [3] für (allgemeine) WP-Technologie bis 2050 nur 10% Kostenreduktion ggü. 2020 prognostiziert.
| davon Installationskosten | % | 60 | 60 |  | [1], [2] |  | D | Die Lebensdauer wird in [1] mit einer Bandbreite von 15 bis 30 Jahren angegeben.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 256 | 1279 | 25% |  |  | E | Aufgrund mangelnder Datenlage keine Differenzierung über Anlagengröße.
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 949 | 949 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3 | 3 |  | [1]-[3] |  | Referenzen
[8 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[8 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Jahr | 2030 | [5 empty] | [3] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [4] | Arpagaus, C., Bless, F., Uhlmann, M., Schiffmann, S. High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials, Energy 152, 2018.
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild |  | 2.81 | 2.81 | 10% | [1]-[4] | A
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 2.76 | 2.76 | 10% | [1]-[4] | B
| Lebensdauer | a | 23 | 23 | 30% |  | D
| Kosten (€2023, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 762 | 762 | 35% | [1]-[3] | C, E
| davon Anlagenkosten | % | 40 | 40 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 60 | 60 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 229 | 1143 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 851 | 851 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3 | 3 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild |  | 2.9 | 2.9 | 10% |  | A
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 2.85 | 2.85 | 10% |  | B
| Lebensdauer | a | 23 | 23 | 30% |  | D
| Kosten (€2023, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 685 | 685 | 45% | [1]-[3] | C, E
| davon Anlagenkosten | % | 40 | 40 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 60 | 60 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 205 | 1027 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 704 | 704 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3 | 3 |  | [1]-[3]

## Tab 32
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Hochtemperatur Wärmepumpe bis 150°C (Industrie)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N/A (konstante Kosten pro kW)
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild |  | 3.21 | 3.21 | 10% | [1]-[4] | A | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.16 | 3.16 | 10% | [1]-[4] | B
| Lebensdauer | a | 23 | 23 | 30% | [1] | D | Anmerkungen
| Kosten (€2023, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | A | Entspricht einem Temperaturhub von etwa 70 K. Bandbreite nach [1].
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 1023 | 1023 | 25% | [1], [2] | E | B | Berücksichtigt Anlaufverluste. Bandbreite nach [1].
| davon Anlagenkosten | % | 40 | 40 |  | [1], [2] |  | C | Nach [3] für (allgemeine) WP-Technologie bis 2050 nur 10% Kostenreduktion ggü. 2020 prognostiziert.
| davon Installationskosten | % | 60 | 60 |  | [1], [2] |  | D | Die Lebensdauer wird in [1] mit einer Bandbreite von 15 bis 30 Jahren angegeben.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 307 | 1534 | 25% |  |  | E | Aufgrund mangelnder Datenlage keine Differenzierung über Anlagengröße.
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 949 | 949 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3 | 3 |  | [1]-[3] |  | Referenzen
[8 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[8 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Jahr | 2030 | [5 empty] | [3] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [4] | Arpagaus, C., Bless, F., Uhlmann, M., Schiffmann, S. High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials, Energy 152, 2018.
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild |  | 3.26 | 3.26 | 10% | [1]-[4] | A
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.21 | 3.21 | 10% | [1]-[4] | B
| Lebensdauer | a | 23 | 23 | 30% |  | D
| Kosten (€2023, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 914 | 914 | 35% | [1]-[3] | C, E
| davon Anlagenkosten | % | 40 | 40 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 60 | 60 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 274 | 1371 | 35%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 851 | 851 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3 | 3 |  | [1]-[3]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 0.3 | 1.5
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild |  | 3.34 | 3.34 | 10% |  | A
| Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a |  | 3.29 | 3.29 | 10% |  | B
| Lebensdauer | a | 23 | 23 | 30% |  | D
| Kosten (€2023, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 822 | 822 | 45% | [1]-[3] | C, E
| davon Anlagenkosten | % | 40 | 40 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 60 | 60 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 247 | 1233 | 45%
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 704 | 704 |  | [1]-[3]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3 | 3 |  | [1]-[3]

## Tab 33
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Erdgaskessel (zentral/Spitzenlastabdeckung)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 0.5 | 10 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wärmewirkungsgrad (mit Brennwertnutzung) | % | 99 | 99 | 5% | [1] - [5] | A | Parameter a | 124.81 | 124.81 | 124.81
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [4] | C | Parameter b | -0.068 | -0.068 | -0.068
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 131 | 107 | 10% | [1], [5] | B | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 71 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 40 | 29 |  |  |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 65 | 1068 | 10% |  |  | A | Bezogen auf den Heizwert. In [1] wird eine Bandbreite von 93% bis 105% angegeben.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 2 | 0.2 |  | [1] | B | B | Spezifische Kosten zwischen den zwei Stützanlagen sind hier nach [1] als Bandbreite zu verstehen.
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 2 | 0.6 |  | [1], [2] | B | C | Lebensdauern in der Regel länger als 25 Jahre [1].
Referenzen
| Jahr | 2030 | [5 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| thermische Leistung | MWth | 0.5 | 10 |  |  |  | [3] | DGC 2016 - Facts and figures about domestic gas boilers.
| Wärmewirkungsgrad (mit Brennwertnutzung) | % | 99 | 99 | 5% | [1] - [5] | A | [4] | Danish District Heating Association 2012 - Marktumfrage.
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [4] | C | [5] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 131 | 107 | 15% | [1], [5] | B
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 71 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 40 | 29
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 65 | 1068 | 15%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 2 | 0.2 |  | [1] | B
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 2 | 0.6 |  | [1], [2] | B
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 0.5 | 10
| Wärmewirkungsgrad (mit Brennwertnutzung) | % | 100 | 100 | 5% | [1] - [5] | A
| Lebensdauer | a | 25 | 25 |  | [1], [4] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 131 | 107 | 20% | [1], [5] | B
| davon Anlagenkosten | % | 60 | 71 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 40 | 29
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 65 | 1068 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 2 | 0.2 |  | [1] | B
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 2 | 0.6 |  | [1], [2] | B

## Tab 34
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Heizölkessel (zentral/Spitzenlastabdeckung)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [MWth]^b
| thermische Leistung | MWth | 0.1 | 1 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto | % | 93 | 93 | 5% | [1], [4]-[8] | A | Parameter a | 149.33 | 149.33 | 149.33
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 25% | [1] |  | Parameter b | -0.089 | -0.089 | -0.089
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 183 | 149 | 10% | [1], [8] | B | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 |  | [1], [2] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18 | 149 | 10% |  |  | A | Bezogen auf den Heizwert. In [1] wird eine Bandbreite von 90% bis 95% (bzw. 95% bis 98%) angegeben mit dem Hinweis, dass der typische Wirkungsgrad um ca. 5 %-Punkte niedriger liegt als es z.B. das Ökodesign Label angibt.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 7.4 | 1.1 |  | [1], [2] | B | B | Spezifische Kosten zwischen den zwei Stützanlagen sind hier nach [1] als Bandbreite zu verstehen.
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 2.9 | 2 |  | [1], [2], [9] | B
Referenzen
| Jahr | 2030 | [5 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| thermische Leistung | MWth | 0.1 | 1 |  |  |  | [3] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto | % | 93 | 93 | 5% | [1], [4]-[8] | A | [4] | Van Holsteijn und Kemna, 2006-2007: "Eco-design of Boilers and Combi-boilers" Studie für Europäische Kommission, DG Transport and Energy (DG TREN).
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1] |  | [5] | Jean Schweitzer e.a., 2000: "Recent Progress (and Application) Achieved in the Way to Estimate Real Performances of Domestic Boilers Once Installed" Jean Schweitzer, Christian Holm Christiansen Danish Gas Technology Centre, Denmark Martin Koot Gastec, Holland Otto Paulsen DTI, Denmark. SAVE Workshop Utrecht 2000.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | [6] | BOILSIM, 2011: http://www.boilsim.com/.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 183 | 149 | 15% | [1], [8] | B | [7] | Sparolie.dk, 2011: List of high efficiency oil-fired boilers and list of status for existing oilfired boilers.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 |  | [1], [2] |  | [8] | DTU BYG, Teknologisk institut und Dansk Gasteknisk Center A/S, 2005: Kedeleffektiviteter for oliefyr og naturgaskedler i enfamiliehuse. (Kesselwirkungsgrade für Ölkessel und Erdgaskessel in Einfamilienhäusern.)
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 |  | [1], [2] |  | [9] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18 | 149 | 15%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 6.5 | 1 |  | [1], [2] | B
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 2.9 | 2 |  | [1], [2], [9] | B
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 0.1 | 1
| Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto | % | 97 | 97 | 5% | [1], [4]-[8] | A
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 183 | 149 | 20% | [1], [8] | B
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 18 | 149 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 4.9 | 0.9 |  | [1], [2] | B
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 3.7 | 1.9 |  | [1], [2], [9] | B

## Tab 35
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Abfallkessel (zentral)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 37 |  | [1]
| Verbrennungskapazität | t/h | 11.88 |  | [1] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmewirkungsgrad (mit Brennwertnutzung) | % | 106% |  | [1]
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1] |  | Referenzen
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit |  |  |  |  | [1] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2788 | 10% | [1]
| davon Anlagenkosten | % | 57 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 43 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 103156 | 10% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 124979 | 15% | [1]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 9 | 5% | [1]
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 37 |  | [1]
| Verbrennungskapazität | t/h | 11.88 |  | [1]
| Wärmewirkungsgrad (mit Brennwertnutzung) | % | 106% |  | [1]
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2740 | 15% | [1]
| davon Anlagenkosten | % | 58 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 42 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 101378 | 15% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 118410 | 15% | [1]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 8.9 | 5% | [1]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 37 |  | [1]
| Verbrennungskapazität | t/h | 11.88 |  | [1]
| Wärmewirkungsgrad (mit Brennwertnutzung) | % | 106% |  | [1]
| Lebensdauer | a | 25 |  | [1]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 2604 | 20% | [1]
| davon Anlagenkosten | % | 59 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 41 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 96338 | 20% | [1]
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWth*a | 111039 | 15% | [1]
| Variable Kosten O&M (ohne Energiekosten) | €/MWh | 8.9 | 5% | [1]

## Tab 36
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Solarthermie Freiflächenanlagen - Flachkollektoren
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [6 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/m2] = a*Kollektorfläche[m2]^b
| Kollektor-Apperturfläche | m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Anlagen-Nennleistung | kWth | 350 | 700 | 1400 | 3500 | 7000 | 10500 |  | [8] |  | Parameter a | 504.25 | 482.01 | 436.03
| Spez. Kollektorfeldertrag | kWh/m2 | 453 | 451 | 446 | 440 | 440 | 441 |  | [1], [4] | C | Parameter b | -0.077 | -0.077 | -0.077
| Kollektorfeldertrag | MWhth | 227 | 451 | 892 | 2200 | 4400 | 6615 |  | [1], [4] | A, C
| Solarer Nutzwärmeertrag | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | [1], [4] | B, C | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes | % | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | [5]
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] - [4], [6] | D | Anmerkungen
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [9 empty] | A | Umrechnungsfaktor von Bruttokollektor- auf Apperturfläche für Flachkollektoren: 0,92; Vakuum-Rohren-Kollektoren: 0,74; Vakuum-Rohren-Kollektoren CPC: 0,91; [1]
| Spezifische Investitionskosten | €/m2 | 341 | 323 | 307 | 286 | 270 | 263 | 20% | [1], [4]-[7] |  | B | Vermindert um die Wärmeverluste der Anschlussleitungen [1].
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 487 | 461 | 438 | 409 | 386 | 376 |  |  |  | C | Abhängig vom Kollektortyp, Ausrichtung und Neigung, Temperaturniveau der Wärmesenke, usw. - kann nicht pauschal angenommen werden; Kollektorfelderträge sollen grundsätzlich mit dem Jahreslastgang (z.B. und dem SDH-Online-Rechner) bestimmt werden - nur bei ausreichender Abnahme im Sommer können spez. Kollektorerträge in dieser Höhe erreicht werden [1].
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [3] |  | D | In [1] wird für Lebensdauern eine Bandbreite von 25 bis 30 Jahren angegeben.
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [3] |  | E | In [1] wird eine Bandbreite von 42% (unteres Ende der Leistungsklasse) bis 49% (oberes Ende) für 2030 bzw. 46% bis 54% für 2040 angegeben.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 171 | 323 | 614 | 1431 | 2702 | 3943 | 20% |  |  | F | 1,2 % % der Investitionskosten
| jährliche Fixkosten O&M | €/a | 2047 | 3874 | 7366 | 17167 | 32427 | 47320 |  | [2], [4]
Referenzen
[12 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Jahr | 2030 | [9 empty] | [2] | Solites, 2015: SolnetBW: Solare Wärmenetze für Baden-Württemberg Grundlagen I Potenziale I Strategien.
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | [3] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Kollektor-Apperturfläche | m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 |  |  |  | [4] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Anlagen-Nennleistung | kWth | 350 | 700 | 1400 | 3500 | 7000 | 10500 |  | [8] |  | [5] | Solites, 2021: SDH-Online-Rechner; https://sdh-online.solites.de/.
| Spez. Kollektorfeldertrag | kWh/m2 | 453 | 451 | 446 | 440 | 440 | 441 |  | [1], [4] | C | [6] | Hamburg Institut und Prognos, 2020: Perspektiven der Fernwärme; Maßnahmenprogramm 2030; im Auftrag des AGFW; https://www.agfw.de/strategien-der-waermewende/perspektive-der-fw-7070-4040/.
| Kollektorfeldertrag | MWhth | 227 | 451 | 892 | 2200 | 4400 | 6615 |  | [1], [4] | A, C | [7] | AGFW, 2021: Praxisleitfaden Solarthermie.
| Solarer Nutzwärmeertrag | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | [1], [4] | B, C | [8] | SDH, 2017: Solar District Heating EU Projects, Plant database; https://www.solar-district-heating.eu/en/plant-database/.
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes | % | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | [3] | E
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] - [4], [6] | D
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/m2 | 326 | 309 | 293 | 274 | 258 | 251 | 25% | [3], [4]
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 466 | 441 | 419 | 391 | 369 | 359
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [3]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 163 | 309 | 587 | 1368 | 2583 | 3769 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/a | 1957 | 3703 | 7041 | 16410 | 30997 | 45233 |  | [2], [4]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit
| Kollektor-Apperturfläche | m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000
| Anlagen-Nennleistung | kWth | 350 | 700 | 1400 | 3500 | 7000 | 10500 |  | [8]
| Spez. Kollektorfeldertrag | kWh/m2 | 453 | 451 | 446 | 440 | 440 | 441 |  | [1], [4] | C
| Kollektorfeldertrag | MWhth | 227 | 451 | 892 | 2200 | 4400 | 6615 |  | [1], [4] | A, C
| Solarer Nutzwärmeertrag | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | [1], [4] | B, C
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [3] | E
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] - [4], [6] | D
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/m2 | 295 | 279 | 265 | 247 | 234 | 227 | 30% | [3], [4]
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 421 | 399 | 379 | 353 | 334 | 325
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [3]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 147 | 279 | 531 | 1237 | 2337 | 3410 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/a | 1770 | 3350 | 6369 | 14845 | 28040 | 40918 |  | [2], [4]

## Tab 37
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Solarthermie Freiflächenanlagen - Vakuum-Röhren-Kollektoren
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [6 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/m2] = a*Kollektorfläche[m2]^b
| Kollektor-Apperturfläche | m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 |  |  |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Anlagen-Nennleistung | kWth | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |  | [6] |  | Parameter a | 971.83 | 928.96 | 840.35
| Spez. Kollektorfeldertrag | kWh/m2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | [6] | C | Parameter b | -0.109 | -0.109 | -0.109
| Kollektorfeldertrag | MWhth | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |  |  | A, C
| Solarer Nutzwärmeertrag | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | [1], [4] | B, C | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes | % | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | [5]
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] - [4], [6] | D | Anmerkungen
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [9 empty] | A | Umrechnungsfaktor von Bruttokollektor- auf Apperturfläche für Flachkollektoren: 0,92; Vakuum-Rohren-Kollektoren: 0,74; Vakuum-Rohren-Kollektoren CPC: 0,91; [1]
| Spezifische Investitionskosten | €/m2 | 495 | 458 | 425 | 384 | 356 | 342 | 20% | [1], [4]-[7] |  | B | Vermindert um die Wärmeverluste der Anschlussleitungen [1].
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 989 | 916 | 849 | 768 | 712 | 684 |  |  |  | C | Abhängig vom Kollektortyp, Ausrichtung und Neigung, Temperaturniveau der Wärmesenke, usw. - kann nicht pauschal angenommen werden; Kollektorfelderträge sollen grundsätzlich mit dem Jahreslastgang (z.B. und dem SDH-Online-Rechner) bestimmt werden - nur bei ausreichender Abnahme im Sommer können spez. Kollektorerträge in dieser Höhe erreicht werden [1].
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [3] |  | D | In [1] wird für Lebensdauern eine Bandbreite von 25 bis 30 Jahren angegeben.
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [3] |  | E | In [1] wird eine Bandbreite von 42% (unteres Ende der Leistungsklasse) bis 49% (oberes Ende) für 2030 bzw. 46% bis 54% für 2040 angegeben.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 247 | 458 | 849 | 1921 | 3562 | 5126 | 20% |  |  | F | 1,2 % % der Investitionskosten
| jährliche Fixkosten O&M | €/a | 2968 | 5494 | 10189 | 23052 | 42748 | 61516 |  | [2], [4]
Referenzen
[12 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Jahr | 2030 | [9 empty] | [2] | Solites, 2015: SolnetBW: Solare Wärmenetze für Baden-Württemberg Grundlagen I Potenziale I Strategien.
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | [3] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for generation of electricity and district heating.
| Kollektor-Apperturfläche | m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 |  |  |  | [4] | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Anlagen-Nennleistung | kWth | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |  | [6] |  | [5] | Solites, 2021: SDH-Online-Rechner; https://sdh-online.solites.de/.
| Spez. Kollektorfeldertrag | kWh/m2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | [6] | C | [6] | Hamburg Institut und Prognos, 2020: Perspektiven der Fernwärme; Maßnahmenprogramm 2030; im Auftrag des AGFW; https://www.agfw.de/strategien-der-waermewende/perspektive-der-fw-7070-4040/.
| Kollektorfeldertrag | MWhth | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |  |  | A, C | [7] | AGFW, 2021: Praxisleitfaden Solarthermie.
| Solarer Nutzwärmeertrag | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | [1], [4] | B, C | [8] | SDH, 2017: Solar District Heating EU Projects, Plant database; https://www.solar-district-heating.eu/en/plant-database/.
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes | % | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | [3] | E
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] - [4], [6] | D
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/m2 | 473 | 438 | 406 | 367 | 341 | 327 | 25% | [3], [4]
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 946 | 875 | 812 | 734 | 681 | 653
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [3]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 236 | 438 | 812 | 1836 | 3405 | 4900 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/a | 2837 | 5252 | 9740 | 22035 | 40863 | 58803 |  | [2], [4]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit
| Kollektor-Apperturfläche | m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000
| Anlagen-Nennleistung | kWth | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |  | [6]
| Spez. Kollektorfeldertrag | kWh/m2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | [6] | C
| Kollektorfeldertrag | MWhth | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |  |  | A, C
| Solarer Nutzwärmeertrag | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | [1], [4] | B, C
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [3] | E
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] - [4], [6] | D
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/m2 | 428 | 396 | 367 | 332 | 308 | 296 | 30% | [3], [4]
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 855 | 792 | 734 | 664 | 616 | 591
| davon Anlagenkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [3]
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [3]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 214 | 396 | 734 | 1661 | 3080 | 4433 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/a | 2566 | 4751 | 8811 | 19933 | 36965 | 53194 |  | [2], [4]

## Tab 38
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Tiefengeothermie (>2000m Bohrung) direkt
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [M€/MW] = a*Leistung [MW]^b
| thermische Leistung | MW | 0.5 | 5 | 10 | 20 | 50 |  |  | B | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | [1] | H | Parameter a | 4455.7 | 4010.2 | 3564.6
| Lebensdauer | a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | [3], [4] | G | Parameter b | -0.087 | -0.087 | -0.087
| Kosten | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 4733 | 3873 | 3647 | 3433 | 3170 | 25% | [1], [2] |  | Scope | Kosten in €2023 ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 30 | 32 | 34 | 38 | 50 |  | [7], [8] | C
| davon Installationskosten | % | 70 | 68 | 66 | 62 | 50 |  |  |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 2366 | 19367 | 36467 | 68666 | 158513 | 25% |  |  | A | Nach [1] wird eine Kostenminderung von 20% bis 2040 angenommen.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 71 | 58 | 55 | 51 | 48 |  | [8] | D | B | Hier werden nur hydrohermale Systeme mit verschiedenen Reservoirtemperaturen betrachtet: 40 < T [°C] > 165.
[11 empty] | C | Vollständige obertägige Installationen, inkl.- Kraft/Heizwerk und Bohrung.
[11 empty] | D | Annahme: 1,5% der Investition (basierend auf [1] und [9]).
| Jahr | 2030 | [8 empty] | E | Erschließungskosten machen nach [1] und [6] 55% der Investitionskosten aus
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | F | Es ist nach [1] mit einer drastischen Steigerung der Anlagenleistungen zu rechnen: 3x bis 2030, 10x bis 2040 (zum Bezugsjahr 2022).
| thermische Leistung | MW | 0.5 | 5 | 10 | 20 | 50 |  |  | B, F | G | Als Mittelwert der verschiedenen Anlagenkomponenten (siehe [4]).
| Wirkungsgrad | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | [1] | H | H | Berücksichtigt 5-15% Hilfsstrombedarf.
| Lebensdauer | a | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | [3], [4] | G
| Kosten | Einheit | [8 empty] | Referenzen
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 4260 | 3486 | 3282 | 3090 | 2853 | 35% | [1], [2] | A | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| davon Anlagenkosten | % | 30 | 32 | 34 | 38 | 50 |  | [7], [8] | C | [2] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| davon Installationskosten | % | 70 | 68 | 66 | 62 | 50 |  |  |  | [3] | Brandes et al., 2022: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2050, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 2130 | 17430 | 32820 | 61799 | 142662 | 35% |  | A | [4] | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, 2019: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz, Teilvorhaben II b): Geothermie.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 64 | 52 | 49 | 46 | 43 |  | [8] | A, D | [6] | Heumann und Huenges, 2017: Technologiebericht 1.2 Tiefengeothermie. In: Wuppertal Institut, ISI, IZES (Hrsg.): Technologien für die Energiewende. Teilbericht 2 an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Wuppertal, Karlsruhe, Saarbrücken.
[11 empty] | [7] | INNIUS DÖ GmbH, 2010: Standortunabhängige Studie zur Nutzung von Tiefengeothermie im Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement.
[11 empty] | [8] | Clauser und Elsner, 2015: Geothermische Kraftwerke, Technologiesteckbrief zur Analyse "Flexibilitätskonzepte für die Stromversorgung 2050", Schriftenreihe Energiesysteme der Zukunft, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften.
| Jahr | 2040 | [8 empty] | [9] | AGFW (2023): Praxisleitfaden Geothermie.
| technische Daten | Einheit
| thermische Leistung | MW | 0.5 | 5 | 10 | 20 | 50 |  |  | B, F
| Wirkungsgrad | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | [1] | H
| Lebensdauer | a | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | [3], [4] | G
| Kosten | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 3786 | 3099 | 2917 | 2747 | 2536 | 45% | [1], [2] | A
| davon Anlagenkosten | % | 30 | 32 | 34 | 38 | 50 |  | [7], [8] | C
| davon Installationskosten | % | 70 | 68 | 66 | 62 | 50
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1893 | 15494 | 29174 | 54933 | 126811 | 45% |  | A
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 57 | 46 | 44 | 41 | 38 |  | [8] | A, D

## Tab 39
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Tiefengeothermie (>2000m Bohrung) mit ORC
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [M€/MW] = a*Leistung [MW]^b
| thermische Leistung | MW | 10 | 50 |  |  | B | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Gesamtwirkungsgrad (elektrisch) im Jahresdurchschnitt, netto | % | 8 | 14 |  |  |  | Parameter a | 43367 | 39030 | 31224
| Lebensdauer | a | 30 | 30 |  | [3], [4] | G | Parameter b | -0.379 | -0.379 | -0.379
| Kosten | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 18105 | 9832 | 25% | [1], [4], [7]-[10] | H | Scope | Kosten in €2023 ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 30 | 50 |  | [4], [9] | C
| davon Installationskosten | % | 70 | 50 |  | [4], [9] |  | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 181049 | 491590 | 25% |  |  | A | Nach [1] wird eine Kostenminderung von 20% bis 2040 angenommen, aber keine Kostenminderung bis 2030.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 272 | 147 |  | [8] | A, D, F | B | Hier werden nur hydrohermale Systeme mit verschiedenen Reservoirtemperaturen betrachtet: 40 < T [°C] > 165.
[8 empty] | C | Vollständige obertägige Installationen, inkl.- Kraft/Heizwerk und Bohrung.
[8 empty] | D | Annahme 1,5% der Investition (nach [1] und [11]).
| Jahr | 2030 | [5 empty] | E | Erschließungskosten machen nach [1] und [6] 55% der Investitionskosten aus
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | F | Instandhaltung + Betriebskosten, Abnahme pro Zeitschritt 15% (siehe Referenz 10).
| thermische Leistung | MW | 10 | 50 |  |  |  | G | Als Mittelwert der verschiedenen Anlagenkomponenten. Lebensdauer: Pumpen: 5 Jahre, Anlagen Wärmeerzeugung (ohne Netz): 30 Jahre, Thermalwasserkreislauf und -trasse: je 30 Jahre, Untertägige Installationen: 50 Jahre, Wärmeerzeugung (Netz): 50 Jahre (siehe [4]).
| Wirkungsgrad | % | 8 | 14 |  |  |  | H | In der entsprechenden Referenz (4] finden sich nur Angaben zu MW_elektrisch. Die Angaben hier sind also als Näherungen zu verstehen.
| Lebensdauer | a | 35 | 35 |  | [3], [4] | G
| Kosten | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 16294 | 8849 | 35% | [1], [4], [7]-[10] | A
| davon Anlagenkosten | % | 30 | 50 |  | [4], [9] | C | Referenzen
| davon Installationskosten | % | 70 | 50 |  | [4], [9] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 162944 | 442431 | 35% |  | A | [2] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 244 | 133 |  | [8] | A, D, F | [3] | Brandes et al., 2022: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2050, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
[8 empty] | [4] | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, 2019: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz, Teilvorhaben II b): Geothermie.
[8 empty] | [6] | Heumann und Huenges, 2017: Technologiebericht 1.2 Tiefengeothermie. In: Wuppertal Institut, ISI, IZES (Hrsg.): Technologien für die Energiewende. Teilbericht 2 an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Wuppertal, Karlsruhe, Saarbrücken.
| Jahr | 2040 | [5 empty] | [7] | INNIUS DÖ GmbH, 2010: Standortunabhängige Studie zur Nutzung von Tiefengeothermie im Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement.
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | [8] | Clauser und Elsner, 2015: Geothermische Kraftwerke, Technologiesteckbrief zur Analyse "Flexibilitätskonzepte für die Stromversorgung 2050", Schriftenreihe Energiesysteme der Zukunft, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften.
| thermische Leistung | MW | 10 | 50 |  |  |  | [9] | Fraunhofer ISI et al., 2018: EEG-Erfahrungsbericht 2018, Wissenschaftlicher Gesamtbericht.
| Wirkungsgrad | % | 8 | 14 |  |  |  | [10] | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007: Tiefe Geothermie in Deutschland.
| Lebensdauer | a | 35 | 35 |  | [3], [4] | G | [11] | AGFW (2023): Praxisleitfaden Geothermie.
| Kosten | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kW | 13036 | 7079 | 45% | [1], [4], [7]-[10] | A
| davon Anlagenkosten | % | 30 | 50 |  | [4], [9] | C
| davon Installationskosten | % | 70 | 50 |  | [4], [9]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 130355 | 353945 | 45% |  | A
| jährliche Fixkosten O&M | €/kW*a | 196 | 106 |  | [8] | A, D, F

## Tab 41
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden. Einflussparameter bei Netzen können neben der Bodenbeschaffenheit sein: Querung von Schienen, Bodendenkmalschutz, Grünanlagen, Ressourcen-Verfügbarkeit.
| Technologie | Wasserstoff Transportleitungen
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurven | Spezifische Investitionskosten [€/m] = a*Leistung [MW]^b
| thermische Leistung | MWth | 50 | 200 | 400 | 750 | 1200 | 2500 | 4700 | 6000 | 13000 |  |  | A | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Energieverluste Leitungen | %/1000km | 10 | 8.2 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.6 |  | [1] |  | Parameter a | 97.161 | 92.303 | 87.445
| Verbrauch Hilfsenergie (Kompressor) | % | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | [1] |  | Parameter b | 0.3958 | 0.3958 | 0.3958
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1]
| Technische Nutzungsdauer (Pipeline) | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10% | [1]
| Technische Nutzungsdauer (Kompressor) | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [2] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Kosten Netzausbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Hauptleitungsstrang | €/m | 452 | 801 | 1007 | 1280 | 1612 | 2420 | 2747 | 3227 | 3728 | 20% | [1], [2] |  | Referenzen
| Anteil Installationskosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10% | [1] |  | [1] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology data for energy transport.
| Anteil Materialkosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10% | [1] |  | [2] | van Rossum, R. et al. (2022): European Hydrogen Backbone. A European Hydrogen Infrastructure Vision Covering 28 Countries.
| Fixe Kosten O&M | % d. Investkosten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50% | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [12 empty] | Anmerkungen
| Kompressorstation | M€/MWe | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 50% | [2] |  | A | Daten für 70 bar. Aufgrund mangelnder Datenlage keine Angabe von Daten für kleinere Leistungen (Verteilnetze) möglich.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 50 | 200 | 400 | 750 | 1200 | 2500 | 4700 | 6000 | 13000 |  |  | A
| Energieverluste Leitungen | %/1000km | 9.2 | 7.544 | 5.796 | 4.14 | 4.14 | 2.668 | 2.668 | 2.024 | 1.472 |  | [1]
| Verbrauch Hilfsenergie (Kompressor) | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | [1]
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1]
| Technische Nutzungsdauer (Pipeline) | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10% | [1]
| Technische Nutzungsdauer (Kompressor) | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [2]
| Kosten Netzausbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Hauptleitungsstrang | €/m | 430 | 761 | 957 | 1216 | 1531 | 2299 | 2609 | 3065 | 3541 | 30% | [1], [2]
| Anteil Installationskosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10% | [1]
| Anteil Materialkosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10% | [1]
| Fixe Kosten O&M | % d. Investkosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Kompressorstation | M€/MWe | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 50% | [2]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [9 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 50 | 200 | 400 | 750 | 1200 | 2500 | 4700 | 6000 | 13000 |  |  | A
| Energieverluste Leitungen | %/1000km | 8.7 | 7.1 | 5.5 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.4 |  | [1]
| Verbrauch Hilfsenergie (Kompressor) | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | [1]
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1]
| Technische Nutzungsdauer (Pipeline) | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10% | [1]
| Technische Nutzungsdauer (Kompressor) | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [2]
| Kosten Netzausbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Hauptleitungsstrang | €/m | 407 | 721 | 906 | 1152 | 1450 | 2178 | 2472 | 2904 | 3355 | 40% | [1], [2]
| Anteil Installationskosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10% | [1]
| Anteil Materialkosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10% | [1]
| Fixe Kosten O&M | % d. Investkosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% | [1]
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Kompressorstation | M€/MWe | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 50% | [2]

## Tab 40
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden. Einflussparameter bei Netzen können neben der Bodenbeschaffenheit sein: Querung von Schienen, Bodendenkmalschutz, Grünanlagen, Ressourcen-Verfügbarkeit.
| Technologie | Erdgas/Biomethan Verteilungsnetze
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurven | N.V.
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 | 100000 |  |  | A, F
| Verluste Leitungen | % | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 70% | [1], [3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt. Annahme: Biogas-Verteilnetz eher kleinere Struktur ohne Übergabestationen.
| Bauzeit | a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25% | [1], [4]
| Technische Nutzungsdauer | a | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25% | [1], [4] |  | Anmerkungen
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [10 empty] | B | A | Für das deutsche Gasnetz liegen keine allgemeinen Daten vor. Die angegebenen Verluste basieren auf einer europäischen Erhebung. Europäische Gasnetze sind im Allgemeinen Durchschnitt bereits älter. Daher wird erwartet, dass die Verluste aus neu zu errichtenden Systemen deutlich geringer sind als in der Tabelle angegeben. Der Mangel an Daten erklärt die genannte hohe Unsicherheit.
| Verteilnetz | [10 empty] | [1], [4] |  | B | Neue Gasanlagen werden ohne Stationen im Verteilnetz errichtet.
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/(MWh/a) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 10% |  |  | C | In [1] werden Kosten nur für 10-20 kW angegeben, größere Leistungsbereiche nicht relevant.
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 10% |  |  | D | [1]: Die angegebene Zahl bis 1 MW gilt für Ø40-Rohre - das kleinste verwendete Rohr. Es ist nur unwesentlich billiger/teurer, kleinere/größere Rohre zu verwenden. Für >1 MW wurden für jedes Intervall zwei Rohrgrößen gewählt (eine für die niedrigste Leistungsstufe und eine für die höchste) und der Durchschnitt angegeben
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/(MWh/a) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 10% |  |  | E | Die Grabenkosten werden für die gegebene Oberflächentype (befestigt/unbefestigt) abgeschätzt zu 50% der bei Wärmeverteilnetzen bekannten Kosten für vergleichbare Rohrgröße.
| Hausanschlussleitung | €/Anschluss | 1565 | [7 empty] | 15% | [1], [4] | C | F | Angegebene Unsicherheiten entsprechen den in [1] angegebenen Bandbreiten.
| Hauptleitungsstrang | [10 empty] | [1] | D
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/m |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 67 |  | 10% |  |  | Referenzen
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 59 | 85 |  | 10% |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/m |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 62 |  | 10% |  |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology data for energy transport.
| Kostenanteil Installation | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | [1], [3] |  | [3] | Survey methane emissions for gas transmission and distribution in Europe Marcogaz WG-ME-14-26 29/02/2016.
| Kostenanteil Material | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1], [3] |  | [4] | HMN Naturgas.
| Fixe Kosten O&M | [10 empty] | [1], [3] |  | [5] | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/MW*a | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 20%
| teilbefestigtes Terrain | €/MW*a | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 20%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/MW*a | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20%
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 | 100000 |  |  | A, F
| Verluste Leitungen | % | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 70% | [1], [3]
| Bauzeit | a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25% | [1], [4]
| Technische Nutzungsdauer | a | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25% | [1], [4]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [10 empty] | B
| Verteilnetz | [10 empty] | [1], [4]
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/(MWh/a) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 15%
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 15%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/(MWh/a) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 15%
| Hausanschlussleitung | €/Anschluss | 1565 | [7 empty] | 20% | [1], [4] | C
| Hauptleitungsstrang | [10 empty] | [1] | D
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/m |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 67 |  | 15%
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 59 | 85 |  | 15%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/m |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 62 |  | 15%
| Kostenanteil Installation | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | [1], [3]
| Kostenanteil Material | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1], [3]
| Fixe Kosten O&M | €/MW/a | [9 empty] | [1], [3]
| unbefestigtes Terrain/ländlich |  | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 25%
| teilbefestigtes Terrain |  | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 25%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 25%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 | 100000 |  |  | A, F
| Verluste Leitungen | % | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 70% | [1], [3]
| Bauzeit | a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25% | [1], [4]
| Technische Nutzungsdauer | a | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25% | [1], [4]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [10 empty] | B
| Verteilnetz | [10 empty] | [1], [4]
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/(MWh/a) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 20%
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 20%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/(MWh/a) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 20%
| Hausanschlussleitung | €/Anschluss | 1565 | [7 empty] | 25% | [1], [4] | C
| Hauptleitungsstrang | [10 empty] | [1] | D
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/m |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 67 |  | 20%
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 59 | 85 |  | 20%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt | €/m |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 62 |  | 20%
| Kostenanteil Installation | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | [1], [3]
| Kostenanteil Material | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1], [3]
| Fixe Kosten O&M | €/MW/a | [9 empty] | [1], [3]
| unbefestigtes Terrain/ländlich |  | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 30%
| teilbefestigtes Terrain |  | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 30%
| neues Baugebiet/komplett unbefestigt |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 30%

## Tab 42
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden. Insbesondere bei Wärmenetze können einige Einflussfaktoren für starke Abweichungen sorgen, siehe Anmerkung J.
| Technologie | Wärmenetze konventionell - Verteilungsnetze
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurven
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 | 100000 |  |  | I | Terrain | unbefestigt | teilbefestigt | befestigt
| Wärmeverluste Leitungen | % | [11 empty] | Hausanschlussleitung | Spezifische Investitionskosten [€/Anschluss] = a*Leistung [kWth] + b
| unbefestigtes Terrain | % | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 45% | [1], [5] | A, B | Parameter a | 7.7025 | 13.161 | 13.411
| teilbefestigtes Terrain | % | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 45% | [1], [5] | A, B | Parameter b | 4747.5 | 9240.7 | 13976
| befestigtes Terrain | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45% | [1], [5] | A, B | Hauptleitungsstrang | Spezifische Investitionskosten [€/m] = a*Leistung [kWth]^b
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | C | Parameter a | 284.93 | 358.76 | 432.63
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70% | [1], [2] |  | Parameter b | 0.2001 | 0.2009 | 0.2029
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1], [2]
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | [1] | D | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Verteilnetz | [10 empty] | [1], [2], [6], [7] | E, F, J | Anmerkungen
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/(MWh/a) | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 40% |  |  | A | Bezogen auf Jahrestransportmenge für gesamtes Verteilnetz.
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 40% |  |  | B | Soweit verfügbar, werden Doppelrohre angenommen; Einzelrohre führen zu höheren Wärmeverlusten
| befestigtes Terrain/innerstädtisch | €/(MWh/a) | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 40% |  |  | C | Für Übergabestationen liegen die Wärmeverluste unter 5 % und sind abhängig von der Wärmedämmung. Für Pumpstationen ist der Wärmeverlust vernachlässigbar.
| Hausanschlussleitung | [10 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, G, J | D | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/Anschluss | 4815 | 5150 | 5510 | [5 empty] | 40% |  |  | E | Die Kosten für Verteilnetzleitungen basieren auf den Gesamtkosten für das Versorgungsgebiet, dividiert durch die jährliche Wärmeverbrauchsmenge. Laut deutschlandweiter Studie des AGFW [6] werden auch teils größere Streubandbreiten berichtet. Bei der künftigen Kostenentwicklung ist mit steigendem Netzausbau angesichts nur langsamer Kapazitätszunahme mit stärker ansteigenden Preisen als hier tabelliert zu rechnen: Als optionaler Zuschlag werden etwa 5-10 Prozent Zunahme im betrachteten Zeitraum prognostiziert.
| teilbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 9356 | 9929 | 10544 | [5 empty] | 40% |  |  | F | Für die Hauptleitungen wird von befestigten Oberflächen ausgegangen; für die Anschlussleitungen nach Terrain unterschieden. Die genannten Kostenspannen sind typische Werte für übliche Oberflächenmaterialien. Bei aufwändiger Gestaltung befestigter Oberflächen oder auch bei komplexeren Tiefbaukonstellationen, wie sie punktuell in stark verdichteten urbanen Regionen auftreten können, ergeben sich teils deutlich höhere (Faktor 1,5 bis 2) Beträge. Temperaturspreizung hier zu 30K angenommen.
| befestigtes Terrain/innerstädtisch | €/Anschluss | 13897 | 14707 | 15577 | 17221 |  |  |  |  | 40% |  |  | G | Kosten für Hausanschlussleitungen gehen von einer durchschnittlichen Anschlusslänge von 15 Metern aus. Anschlussleistungen über 100 kW sind nicht relevant für vornehmlich ländliche Gebiete.
| Hauptleitungsstrang | [10 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, H, J | H | Transportleistungen über 25 MW sind nicht relevant für vornehmlich ländliche Gebiete.
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/m |  | 692 | 733 | 811 | 1006 | 1448 | 2459 |  | 40% |  |  | I | Angegebene Unsicherheiten entsprechen den in [1] angegebenen Bandbreiten.
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 878 | 931 | 1030 | 1282 | 1850 | 3151 |  | 40% |  |  | J | Kosten können erheblich abweichen und sind u.a. abhängig vom Verlegesystem, der Verlegetiefe, dem Baugrund, der Wiederherstellung der Oberfläche, der Begrenzung der Baustellenlänge, von gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, dem Vorhandensein anderer Infrastrukturleitungen und der Lage der Baustelle. Zusätzlich spielen die aktuelle Personallage verbunden mit der Verfügbarkeit der Baufirmen und die Preissteigerungen beim Material eine Rolle.
| befestigtes Terrain/innerstädtisch | €/m |  | 1063 | 1129 | 1250 | 1557 | 2251 | 3843 |  | 40%
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [11 empty] | Referenzen
| Übergabestation | €/MW | 277296 | 277296 | 277296 | 277296 | 104640 | 104640 | 104640 | 104640 | 20% | [1], [2] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Pumpstation | €/MW | 251136 | 251136 | 251136 | 251136 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 20% | [1], [2] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology data for energy transport.
| davon Materialkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [1], [2] | F | [3] | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [1], [2] | F | [4] | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf.
| Variable Kosten O&M | €/MWh | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 30% | [1], [2] |  | [5] | UM-BW 2021: Evaluation aus Daten geförderter Wärmenetzprojekte.
[14 empty] | [6] | AGFW, 2021: Praxishilfe Fernwärmeleitungsbau – Verlegesysteme und Kosten.
[14 empty] | [7] | AGFW, Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (2024): Perspektive der Fernwärme: Maßnahmenprogramm 2030 - Update 2024.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 | 100000
| Wärmeverluste Leitungen | %
| unbefestigtes Terrain | % | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 45% | [1], [5] | A, B
| teilbefestigtes Terrain | % | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
| befestigtes Terrain | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | C
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70% | [1], [2]
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1], [2]
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | [1] | D
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Verteilnetz | [10 empty] | [1], [2], [6], [7] | E, F, J
| unbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 50%
| befestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 50%
| Hausanschlussleitung | [10 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, G, J
| unbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 4815 | 5150 | 5510 | [5 empty] | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 9356 | 9929 | 10544 | [5 empty] | 50%
| befestigtes Terrain | €/Anschluss | 13897 | 14707 | 15577 | 17221 |  |  |  |  | 50%
| Hauptleitungsstrang | [10 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, H, J
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/m |  | 692 | 733 | 811 | 1006 | 1448 | 2459 |  | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 878 | 931 | 1030 | 1282 | 1850 | 3151 |  | 50%
| befestigtes Terrain/innerstädtisch | €/m |  | 1063 | 1129 | 1250 | 1557 | 2251 | 3843 |  | 50%
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Übergabestation | €/MW | 277296 | 277296 | 277296 | 277296 | 104640 | 104640 | 104640 | 104640 | 25% | [1], [2]
| Pumpstation | €/MW | 251136 | 251136 | 251136 | 251136 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 25% | [1], [2]
| davon Materialkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [1], [2] | F
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [1], [2] | F
| Variable Kosten O&M | €/MWh | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 30% | [1], [2]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 | 100000
| Wärmeverluste Leitungen | %
| unbefestigtes Terrain | % | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 45% | [1], [5] | A, B
| teilbefestigtes Terrain | % | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
| befestigtes Terrain | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | C
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70% | [1], [2]
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1], [2]
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | [1] | D
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Verteilnetz | [10 empty] | [1], [2], [6], [7] | E, F, J
| unbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 50%
| befestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 50%
| Hausanschlussleitung | [10 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, G, J
| unbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 4815 | 5150 | 5510 | [5 empty] | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 9356 | 9929 | 10544 | [5 empty] | 50%
| befestigtes Terrain | €/Anschluss | 13897 | 14707 | 15577 | 17221 |  |  |  |  | 50%
| Hauptleitungsstrang | [10 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, H, J
| unbefestigtes Terrain/ländlich | €/m |  | 692 | 733 | 811 | 1006 | 1448 | 2459 |  | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 878 | 931 | 1030 | 1282 | 1850 | 3151 |  | 50%
| befestigtes Terrain/innerstädtisch | €/m |  | 1063 | 1129 | 1250 | 1557 | 2251 | 3843 |  | 50%
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Übergabestation | €/MW | 277296 | 277296 | 277296 | 277296 | 104640 | 104640 | 104640 | 104640 | 30% | [1], [2]
| Pumpstation | €/MW | 251136 | 251136 | 251136 | 251136 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 30% | [1], [2]
| davon Materialkosten | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | [1], [2] | F
| davon Installationskosten | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [1], [2] | F
| Variable Kosten O&M | €/MWh | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 30% | [1], [2]

## Tab 43
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden. Insbesondere bei Wärmenetze können einige Einflussfaktoren für starke Abweichungen sorgen, siehe Anmerkung F.
| Technologie | Wärmenetze konventionell - Transportleitungen
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurven | N.V.
| thermische Leistung | MWth | 1-20 | 20-100 | >100 |  |  | E
| Wärmeverluste Leitungen | % | 3 | 1.25 | 0.45 | 60% | [1], [2] | A | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | D
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  | [1], [2] |  | Anmerkungen
| Bauzeit | a | 4 | 4 | 4 | 25% | [1], [2] |  | A | Verluste pro km Transportleitung.
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 25% | [1], [2] | B | B | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [6 empty] | C | Es wird von unbefestigten Oberflächen ausgegangen.
| Investitionskosten Station [Typ 1, Transformer] | €/MW | 120336 | 120336 | 120336 | 20% | [1], [2] | C | D | Energieverluste in den Pumpstationen werden als vernachlässigbar angesehen.
| Investitionskosten Station [Typ 2, Stabilisator] | €/MW | 109872 | 109872 | 109872 | 20% | [1], [2] | C | E | Angegebene Unsicherheiten entsprechen den in [1] angegebenen Bandbreiten.
| davon Anlagenkosten |  | 38% | 38% | 38% |  | [1], [2] | C | F | Kosten können erheblich abweichen und sind u.a. abhängig vom Verlegesystem, der Verlegetiefe, dem Baugrund, der Wiederherstellung der Oberfläche, der Begrenzung der Baustellenlänge, von gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, dem Vorhandensein anderer Infrastrukturleitungen und der Lage der Baustelle. Zusätzlich spielen die aktuelle Personallage verbunden mit der Verfügbarkeit der Baufirmen und die Preissteigerungen beim Material eine Rolle.
| davon Installationskosten |  | 63% | 63% | 63% |  | [1], [2] | C
| Variable Kosten O&M |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 95% | [1], [2] |  | Referenzen
[9 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[9 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology data for energy transport.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 1-20 | 20-100 | >100
| Wärmeverluste Leitungen | % | 3 | 1.25 | 0.45 | 60%
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55%
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 2.75 | 2.75 | 2.75
| Bauzeit | a | 4 | 4 | 4 | 25%
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 25%
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Investitionskosten Station [Typ 1, Transformer] | €/MW | 120336 | 120336 | 120336 | 25%
| Investitionskosten Station [Typ 2, Stabilisator] | €/MW | 109872 | 109872 | 109872 | 25%
| davon Anlagenkosten |  | 38% | 38% | 38%
| davon Installationskosten |  | 63% | 63% | 63%
| Variable Kosten O&M |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 95%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | MWth | 1-20 | 20-100 | >100
| Wärmeverluste Leitungen | % | 3 | 1.25 | 0.45 | 60%
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55%
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 2.75 | 2.75 | 2.75
| Bauzeit | a | 4 | 4 | 4 | 25%
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 25%
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Investitionskosten Station [Typ 1, Transformer] | €/MW | 120336 | 120336 | 120336 | 30%
| Investitionskosten Station [Typ 2, Stabilisator] | €/MW | 109872 | 109872 | 109872 | 30%
| davon Anlagenkosten |  | 38% | 38% | 38%
| davon Installationskosten |  | 63% | 63% | 63%
| Variable Kosten O&M |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 95%

## Tab 44
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden. Insbesondere bei Wärmenetze können einige Einflussfaktoren für starke Abweichungen sorgen, siehe Anmerkung J.
| Technologie | Wärmenetze Niedertemperatur
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [7 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurven
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000 |  |  | I | Terrain | unbefestigt | teilbefestigt | befestigt
| Wärmeverluste Leitungen | [11 empty] | Hausanschlussleitung | Spezifische Investitionskosten [€/Anschluss] = a*Leistung [kWth] + b
| unbefestigtes Terrain | % | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 45% | [1], [5] | A, B | Parameter a | 6.1108 | 10.441 | 14.772
| teilbefestigtes Terrain | % | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 45% | [1], [5] | A, B | Parameter b | 3766.4 | 7331.2 | 10896
| befestigtes Terrain | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45% | [1], [5] | A, B | Hauptleitungsstrang | Spezifische Investitionskosten [€/m] = a*Leistung [kWth]^b
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | C | Parameter a | 215.5 | 306.02 | 416.92
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70% | [1], [2] |  | Parameter b | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1], [2]
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | [1] | D | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Verteilnetz | [9 empty] | [1], [2], [6], [7] | E, F, J | Anmerkungen
| unbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 40% |  |  | A | Bezogen auf Jahrestransportmenge für gesamtes Verteilnetz.
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 40% |  |  | B | Soweit verfügbar, werden Doppelrohre angenommen; Einzelrohre führen zu höheren Wärmeverlusten
| befestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 40% |  |  | C | Für Übergabestationen liegen die Wärmeverluste unter 5 % und sind abhängig von der Wärmedämmung. Für Pumpstationen ist der Wärmeverlust vernachlässigbar.
| Hausanschlussleitung | [9 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, G, J | D | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| unbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 3820 | 4086 | 4371 |  |  |  |  | 40% |  |  | E | Die Kosten für Verteilnetzleitungen basieren auf den Gesamtkosten für das Versorgungsgebiet, dividiert durch die jährliche Wärmeverbrauchsmenge. Laut deutschlandweiter Studie des AGFW [6] werden auch teils größere Streubandbreiten berichtet. Bei der künftigen Kostenentwicklung ist mit steigendem Netzausbau angesichts nur langsamer Kapazitätszunahme mit stärker ansteigenden Preisen als hier tabelliert zu rechnen: Als optionaler Zuschlag werden etwa 5-10 Prozent Zunahme im betrachteten Zeitraum prognostiziert.
| teilbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 7422 | 7877 | 8365 |  |  |  |  | 40% |  |  | F | Für die Hauptleitungen wird von unbefestigten Oberflächen ausgegangen; auch für die Anschlussleitungen werden unbefestigte Oberflächen angenommen. Kostensenkungen sind durch Mitverlegen anderer Netzleitungen (Wasser, Breitband, etc.) zu erreichen, hier aber noch nicht mit berücksichtigt. Temperaturspreizung hier zu 25-30K angenommen.
| befestigtes Terrain | €/Anschluss | 11025 | 11668 | 12358 |  |  |  |  | 40% |  |  | G | Kosten für Hausanschlussleitungen gehen von einer durchschnittlichen Anschlusslänge von 15 Metern aus. Anschlussleistungen über 100 kW sind nicht relevant für vornehmlich ländliche Gebiete.
| Hauptleitungsstrang | [9 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, H, J | H | Transportleistungen über 25 MW sind nicht relevant für vornehmlich ländliche Gebiete.
| unbefestigtes Terrain | €/m |  | 549 | 589 | 661 | 844 | 1258 | 2095 | 40% |  |  | I | Angegebene Unsicherheiten entsprechend den in [1] angegebenen Bandbreiten.
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 780 | 836 | 938 | 1198 | 1786 | 2975 | 40% |  |  | J | Kosten können erheblich abweichen und sind u.a. abhängig vom Verlegesystem, der Verlegetiefe, dem Baugrund, der Wiederherstellung der Oberfläche, der Begrenzung der Baustellenlänge, von gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, dem Vorhandensein anderer Infrastrukturleitungen und der Lage der Baustelle. Zusätzlich spielen die aktuelle Personallage verbunden mit der Verfügbarkeit der Baufirmen und die Preissteigerungen beim Material eine Rolle.
| befestigtes Terrain | €/m |  | 1060 | 1136 | 1275 | 1628 | 2428 | 4043 | 40%
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [10 empty] | Referenzen
| Übergabestation | €/MW | 277296 | 277296 | 277296 | 277296 | 104640 | 104640 | 104640 | 20% | [1], [2] |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Pumpstation | €/MW | 251136 | 251136 | 251136 | 251136 | 94176 | 94176 | 94176 | 20% | [1], [2] |  | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2021): Technology data for energy transport.
| davon Materialkosten | % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |  | [1], [2] | F | [3] | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| davon Installationskosten | % | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |  | [1], [2] | F | [4] | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf.
| Variable Kosten O&M | €/MWh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30% | [1], [2] |  | [5] | UM-BW 2021: Evaluation aus Daten geförderter Wärmenetzprojekte.
[13 empty] | [6] | AGFW, 2021: Praxishilfe Fernwärmeleitungsbau – Verlegesysteme und Kosten.
[13 empty] | [7] | AGFW, Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (2024): Perspektive der Fernwärme: Maßnahmenprogramm 2030 - Update 2024.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [7 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000
Wärmeverluste Leitungen
| unbefestigtes Terrain | % | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 45% | [1], [5] | A, B
| teilbefestigtes Terrain | % | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 45% | [1], [5] | A, B
| befestigtes Terrain | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45% | [1], [5] | A, B
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | C
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70% | [1], [2]
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1], [2]
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | [1] | D
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Verteilnetz | [9 empty] | [1], [2], [6], [7] | E, F, J
| unbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 50%
| befestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 50%
| Hausanschlussleitung | [9 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, G, J
| unbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 3820 | 4086 | 4371 |  |  |  |  | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 7422 | 7877 | 8365 |  |  |  |  | 50%
| befestigtes Terrain | €/Anschluss | 11025 | 11668 | 12358 |  |  |  |  | 50%
| Hauptleitungsstrang | [9 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, H, J
| unbefestigtes Terrain | €/m |  | 549 | 589 | 661 | 844 | 1258 | 2095 | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 780 | 836 | 938 | 1198 | 1786 | 2975 | 50%
| befestigtes Terrain | €/m |  | 1060 | 1136 | 1275 | 1628 | 2428 | 4043 | 50%
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Übergabestation | €/MW | 277296 | 277296 | 277296 | 277296 | 104640 | 104640 | 104640 | 25% | [1], [2]
| Pumpstation | €/MW | 251136 | 251136 | 251136 | 251136 | 94176 | 94176 | 94176 | 25% | [1], [2]
| davon Materialkosten | % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |  | [1], [2] | F
| davon Installationskosten | % | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |  | [1], [2] | F
| Variable Kosten O&M | €/MWh | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 30% | [1], [2]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [7 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 5000 | 25000
Wärmeverluste Leitungen
| unbefestigtes Terrain | % | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 45% | [1], [5] | A, B
| teilbefestigtes Terrain | % | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 45% | [1], [5] | A, B
| befestigtes Terrain | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45% | [1], [5] | A, B
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55% | [1], [2] | C
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70% | [1], [2]
| Bauzeit | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [1], [2]
| Technische Nutzungsdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | [1] | D
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Verteilnetz | [9 empty] | [1], [2], [6], [7] | E, F, J
| unbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 50%
| befestigtes Terrain | €/(MWh/a) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 50%
| Hausanschlussleitung | [9 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, G, J
| unbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 3820 | 4086 | 4371 |  |  |  |  | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/Anschluss | 7422 | 7877 | 8365 |  |  |  |  | 50%
| befestigtes Terrain | €/Anschluss | 11025 | 11668 | 12358 |  |  |  |  | 50%
| Hauptleitungsstrang | [9 empty] | [1], [3], [4], [6], [7] | F, H, J
| unbefestigtes Terrain | €/m |  | 549 | 589 | 661 | 844 | 1258 | 2095 | 50%
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 780 | 836 | 938 | 1198 | 1786 | 2975 | 50%
| befestigtes Terrain | €/m |  | 1060 | 1136 | 1275 | 1628 | 2428 | 4043 | 50%
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Übergabestation | €/MW | 277296 | 277296 | 277296 | 277296 | 104640 | 104640 | 104640 | 30% | [1], [2]
| Pumpstation | €/MW | 251136 | 251136 | 251136 | 251136 | 94176 | 94176 | 94176 | 30% | [1], [2]
| davon Materialkosten | % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |  | [1], [2] | F
| davon Installationskosten | % | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |  | [1], [2] | F
| Variable Kosten O&M | €/MWh | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 30% | [1], [2]

## Tab 45
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden. Insbesondere bei Wärmenetze können einige Einflussfaktoren für starke Abweichungen sorgen, siehe Anmerkung J.
| Technologie | Wärmenetze Kalte Nahwärme
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [12 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kW_th]+b
| thermische Leistung | kWth | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 34 | 43 | 54 | 68 | 84 |  | [1], [2] |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Entsprechende DN |  | 50 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |  |  |  | Parameter a | 3.1629 | 3.7955 | 4.5546
| Wärmegewinne Leitungen | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1], [4] | A | Parameter b | 135.35 | 162.42 | 194.9
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Anmerkung | Nur Hauptleitungsstrang, inkl. Grabenbau
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | B
| Bauzeit | a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Technische Nutzungsdauer | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Kosten Netzbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | C, D, G
| Hausanschlussleitung | €/Anschluss | 90 | 135 | 162 | [9 empty] | 15% | [1], [5] | H | Anmerkungen
| Hauptleitungsstrang (bis 13 kW Stichleitung) | €/m |  | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 30 | 40 | 53 | 77 | 110 | 20% | [1], [5] |  | A | Kalte Nahwärmenetze haben keine Netzverluste. Im Gegenteil verhält sich das Verteilnetz wie ein geothermischer Horizontalkollektor. Es kann angenommen werden, dass das Verteilnetz min. +20%, max. +45% Wärmegewinne bezogen auf die Leistung der Wärmequelle (z.B. Erdwärmesondenfeld) liefert [1].
| Ausbaukosten (% Kosten Rohrmaterial) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [1], [5] | I | B | Nur, wenn zentrale Netzpumpe zum Einsatz kommt ("aktive kalte Nahwärme"). Angabe Hilfsenergie als % an Gesamtenergiebedarf, den es zu ermitteln gilt.
| Pumpstation | €/kW | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 20% | [1], [4] | B, E | C | Heute werden Kalte Nahwärmenetze ausschließlich in Neubaugebieten (Wohn+ Nichtwohngebäude) bei laufenden Erdarbeiten mitverlegt. Hier müssen aber Tiefbaukosten berücksichtigt werden (siehe auch Tab. Konventionelle Wärmenetze). Die Tiefbaukosten orientieren sich an den Kosten für Grabarbeiten klassischer Netze, mit den entsprechenden Rohrdurchmessern und den jeweiligen Gebieten.
| Kostenanteil Installation (% Summe Netzbaukosten) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | [1], [6] |  |  | Hinweis: Wenn das Verteilnetz in Neubaugebieten mitverlegt wird, ist mit einer deutlichen Kostenreduzierung zu rechnen. Bsp. 100 €/m Netzbau insgesamt.
| Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung (% Summe Netzbaukosten) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | [1], [6] |  |  | Moderate Kostensteigerungen für Wärmenetz-, Tief- und Grabenbau von min. +20% über den gesamten Betrachtungszeitraum erwartet.
| Kosten Grabenbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | C, F | D | Kein Unterschied ob Leitung als Ringbund oder Stange.
| Grabenbau Hauptleitungsstrang (bis 13 kW Stichleitung) | [14 empty] | [1], [3] |  | E | Pumpe(n) inkl. Druckhaltung und Technikgebäude. Hier bspw. 2x4 kW Umwälzpumpen 10.000 € + 10.000 € Gebäude Technikzentrale.
| unbefestigtes Terrain | €/m |  | 140 | 153 | 162 | 171 | 184 | 197 | 215 | 232 | 250 | 271 | 293 | 20% | [1], [3] |  | F | Für eine Angabe in Leistung, Annahme Spreizung 5 K.
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 261 | 281 | 294 | 307 | 328 | 349 | 375 | 402 | 429 | 463 | 497 | 20% | [1], [3] |  | G | Kosten für typische Rohrdurchmesser Kalter Nahwärmenetze. Annahmen für Berechnung der Leistung: Ethylenglykol-Wasser-Gemisch, Strömungsgeschwindigkeit 10 cm/s, Temperaturspreizung: 5 K.
| befestigtes Terrain | €/m |  | 287 | 308 | 324 | 339 | 361 | 383 | 413 | 443 | 472 | 509 | 546 | 20% | [1], [3] |  | H | Annahme: Mittlere Distanz Hausanschluss- zur Stichleitung: 15 m. Dieser Wert kann natürlich auch ortsaufgelöst in einem GIS berechnet werden.
| Grabenbau Hausanschlussleitung | [16 empty] | I | Sicherheitsfaktor 25% Aufschlag auf Rohrmaterial und zusätzliche Aufwendung für z.B. für Verbindungsstücke, T-Stücke etc. Annahme: Diese Kosten betragen ca. 50% des Rohrmaterials.
| unbefestigtes Terrain | €/m | 118 |  | 153 | [9 empty] | 20% |  |  | J | Kosten können erheblich abweichen und sind u.a. abhängig vom Verlegesystem, der Verlegetiefe, dem Baugrund, der Wiederherstellung der Oberfläche, der Begrenzung der Baustellenlänge, von gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, dem Vorhandensein anderer Infrastrukturleitungen und der Lage der Baustelle. Zusätzlich spielen die aktuelle Personallage verbunden mit der Verfügbarkeit der Baufirmen und die Preissteigerungen beim Material eine Rolle.
| teilbefestigtes Terrain | €/m | 167 |  | 210 | [9 empty] | 20%
| befestigtes Terrain | €/m | 250 |  | 308 | [9 empty] | 20%
Referenzen
| Jahr | 2030 | [15 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| technische Daten | Einheit | [12 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [2] | Pers. Comm. R. Koenigsdorff (HS Biberach), TEWAG, Energie PLUS Concept GmbH.
| thermische Leistung | kWth | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 34 | 43 | 54 | 68 | 84 |  | [1], [2] |  | [3] | Konstantin, 2017: Praxisbuch Energiewirtschaft, Berlin/Heidelberg 2017.
| Entsprechende DN |  | 50 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |  |  |  | [4] | Pers. Comm. T. Giel (HS Mainz,Transferstelle Bingen).
| Wärmegewinne Leitungen | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1], [4] | A | [5] | Mittlere Angaben der Hersteller: PeTec, Rehau.
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [6] | VDI 2067, Blatt 1: 1% der Investition für Betriebskosten (Pumpen, deren Peripherie sowie Technikstation und die Wartung der Erdwärmequelle).
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | B
| Bauzeit | a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Technische Nutzungsdauer | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | Hauptleitungsstrang gesamt
| Kosten Netzbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | C, D, G | kW | 13 | 16 | 21 | 26 | 34 | 43 | 54 | 68 | 84
| Hausanschlussleitung | €/Anschluss | 109 | 163 | 195 | [9 empty] | 25% | [1], [5] | H | 2022 | 174.9 | 185.6 | 202.2 | 219.7 | 244.6 | 272.1 | 303 | 348.1 | 403.4
| Hauptleitungsstrang (bis 13 kW Stichleitung) | €/m |  | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 27 | 36 | 48 | 64 | 92 | 132 | 30% | [1], [5] |  | 2030 | 209.9 | 222.7 | 242.6 | 263.6 | 293.5 | 326.5 | 363.6 | 417.7 | 484.1
| Ausbaukosten (% Kosten Rohrmaterial) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [1], [5] | I | 2040 | 251.9 | 267.3 | 291.2 | 316.3 | 352.2 | 391.8 | 436.3 | 501.3 | 580.9
| Pumpstation | €/kW | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 30% | [1], [4] | B, E
| Kostenanteil Installation (% Summe Netzbaukosten) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | [1], [6]
| Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung (% Summe Netzbaukosten) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | [1], [6]
| Kosten Grabenbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | C, F
| Grabenbau Hauptleitungsstrang (bis 13 kW Stichleitung) | [14 empty] | [1], [3]
| unbefestigtes Terrain | €/m |  | 167 | 183 | 195 | 205 | 221 | 237 | 258 | 279 | 300 | 326 | 352 | 30% | [1], [3]
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 313 | 337 | 353 | 369 | 394 | 419 | 450 | 483 | 515 | 556 | 596 | 30% | [1], [3]
| befestigtes Terrain | €/m |  | 344 | 370 | 388 | 407 | 433 | 459 | 496 | 531 | 566 | 611 | 655 | 30% | [1], [3]
Grabenbau Hausanschlussleitung
| unbefestigtes Terrain | €/m | 141 |  | 183 | [9 empty] | 30%
| teilbefestigtes Terrain | €/m | 200 |  | 252 | [9 empty] | 30%
| befestigtes Terrain | €/m | 300 |  | 370 | [9 empty] | 30%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [12 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| thermische Leistung | kWth | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 34 | 43 | 54 | 68 | 84 |  | [1], [2]
| Entsprechende DN |  | 50 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250
| Wärmegewinne Leitungen | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [1], [4] | A
| Wärmeverluste Übergabestationen | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | B
| Bauzeit | a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Technische Nutzungsdauer | a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Kosten Netzbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | C, D, G
| Hausanschlussleitung | €/Anschluss | 130 | 195 | 234 | [9 empty] | 25% | [1], [5] | H
| Hauptleitungsstrang (bis 13 kW Stichleitung) | €/m |  | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 32 | 43 | 58 | 77 | 110 | 159 | 30% | [1], [5]
| Ausbaukosten (% Kosten Rohrmaterial) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | [1], [5] | I
| Pumpstation | €/kW | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 30% | [1], [4] | B, E
| Kostenanteil Installation (% Summe Netzbaukosten) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | [1], [6]
| Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung (% Summe Netzbaukosten) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | [1], [6]
| Kosten Grabenbau (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [14 empty] | C, F
| Grabenbau Hauptleitungsstrang (bis 13 kW Stichleitung) | [14 empty] | [1], [3]
| unbefestigtes Terrain | €/m |  | 201 | 220 | 234 | 246 | 265 | 284 | 309 | 334 | 359 | 391 | 422 | 40% | [1], [3]
| teilbefestigtes Terrain | €/m |  | 375 | 405 | 424 | 443 | 472 | 502 | 540 | 579 | 618 | 667 | 716 | 40% | [1], [3]
| befestigtes Terrain | €/m |  | 413 | 444 | 466 | 488 | 520 | 551 | 595 | 637 | 680 | 733 | 786 | 40% | [1], [3]
Grabenbau Hausanschlussleitung
| unbefestigtes Terrain | €/m | 170 |  | 220 | [9 empty] | 40%
| teilbefestigtes Terrain | €/m | 240 |  | 303 | [9 empty] | 40%
| befestigtes Terrain | €/m | 359 |  | 444 | [9 empty] | 40%

## Tab 46
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Hausstationen Fernwärme indirekt
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/kWth] = a*Leistung [kWth]^b
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 50 | 200 | 700 |  |  | E | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Wirkungsgrad | % | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 |  | [1] | A | Parameter a | 2641.4 | 2537.6 | 2413.5
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [5] |  | Parameter b | -0.648 | -0.648 | -0.648
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 708 | 530 | 245 | 90 | 34 | 20% | [1]-[4] | F | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.: Kosten inkl. Wärmezähler (Installationskosten), inkl. Warmwasserbereitung, ohne Hausanschlussleitung (s. weitere Blätter), ohne Baukostenzuschuss
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | B | Anmerkungen
| Investitionskosten gesamt | € | 3500 | 5300 | 12300 | 18000 | 24000 | 20% |  |  | A | Systembedingt keine Verluste durch Energieumwandlung wie bei Verbrennungsprozessen oder Wärmepumpen. Verluste bei HÜS sind die Standby-Wärmeverluste, die bei größeren Anlagentypen durch Isolation praktisch vollkommen vermieden werden können. Für kleinere HÜS sind die nicht nutzbaren Wärmeverluste (insb. Im Sommer) nicht vernachlässigbar, sie werden hier mit ca. 3-4% angesetzt [1].
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 |  | [1], [5] | C | B | Hier Investition in Abzweigleitung vom Straßennetz zum Gebäude und in den Wärmezähler. Die Lebensdauer des Abzweigrohrs wird auf 50 Jahre geschätzt [1].
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | C | Die Betriebs- und Wartungskosten beinhalten den zweijährlichen Wartungscheck, werden aber hier als jährlich abgeschrieben [1].
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 162 | 98 | 64 | 43 |  | [6] | G | D | Annahme von 0,5% Kostenminderung p.a. entsprechend [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 4300 | 6900 | 17200 | 30800 | 54200 | 20% |  |  | E | Hier werden keine direkten Übergabestationen betrachtet, die in der Praxis kaum noch umgesetzt werden. Für direkte Stationen könnte bei Bedarf in Anlehnung an [1] ein Abschlag von 10% bzw. 25% auf die Kosten für kleine bzw. große Anlagen angesetzt werden.
[11 empty] | F | Keine Kosten für einen evtl. anfallenden Baukostenzuschuss berücksichtig
[11 empty] | G | Beinhalten Maßnahmen zur Optimierung des Heizungssystems (hydraulischen Abgleich, Dämmung der Verteilleitungen, Einstellung der Heizkurve, Absenkung der Systemtemperaturen auf 70/55 °C nach BDEW Heizkostenvergleich), bei Neuanlagen sind diese Kostenteile zumeist in den Anlagenkosten enthalten.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [8 empty] | Referenzen
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 50 | 200 | 700 |  |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| Wirkungsgrad | % | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |  | [1] | A | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for individual heating installations.
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [5] |  | [3] | AGFW, Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (2020): Perspektive der Fernwärme: Maßnahmenprogramm 2030.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | [4] | UBA, Umweltbundesamt (2021): Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abschlussbericht.
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 680 | 509 | 236 | 86 | 33 | 25% | [1]-[4] | D, F | [5] | COWI 2016 - Analyse zu Lebensdauer, Betriebs- und Wartungskosten von Fernwärmeeinheiten.
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | [6] | BDEW (2021): BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2021.
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | B
| Investitionskosten gesamt | € | 3400 | 5100 | 11800 | 17300 | 23100 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 |  | [1], [5] | C, D
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |  | [6] | G
| Investitionskosten gesamt | € | 4200 | 6700 | 19900 | 49700 | 136600 | 25%
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit
| thermische Leistung | kWth | 5 | 10 | 50 | 200 | 700
| Wirkungsgrad | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  | [1] | A
| Lebensdauer | a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1], [5]
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/kWth | 647 | 484 | 224 | 82 | 31 | 30% | [1]-[4] | D, F
| davon Anlagenkosten | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| davon Installationskosten | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | B
| Investitionskosten gesamt | € | 3200 | 4800 | 11200 | 16400 | 22000 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | €/kWth*a | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 |  | [1], [5] | C, D
| Zusätzliche Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Geringinvestive Maßnahmen | €/kWth | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |  | [6] | G
| Investitionskosten gesamt | € | 4000 | 6400 | 19300 | 48800 | 135500 | 30%

## Tab 47
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Wärmespeicher Saisonal - Erdbeckenspeicher (PTES)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/MWh Kapazität] = a*Speicherkapazität [MWh]^b
| Speichervolumen | m3 | 20000 | 70000 |  | [1]-[3] | A, F | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Max.Speichertemperatur | °C | 90 | 90 |  | [1]-[3] |  | Parameter a | 25487 | 24477 | 22938
| Speichertemperatur bei Entladung (°C) | °C | 35 | 35 |  | [1], [2] | C | Parameter b | -0.426 | -0.426 | -0.426
| Speicherkapazität des Wärmespeichers | MWh | 1500 | 4500 |  | [1]-[3] | F
| Wärmebereitstellung für Verbraucher | % | 70 | 70 | 10% | [1], [2] | B, F | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Wärmeverluste | % | 30 | 30 | 30% | [1], [2] | F
| Energieverluste während der Speicherung | °C/ Tag | 0.07 | 0.07 | 40% | [1], [2] |  | Anmerkungen
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1], [2], [8] | D | A | Durch das Verwenden des Kies-Wasser-Gemisch als Speichermedium unterscheidet sich das wasseräquivaletes Speichervolumen vom brutto Speichervolumen um ca. 1/3.
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | B | Stark abhängig von Zyklen und Betriebsweise [1], können zwischen 60% und 80% variieren.
| Spezifische Investitionskosten | €/MWh Speicherkapazität | 1131 | 709 | 15% | [1], [4], [5], [8] | E | C | Derart tiefe Temperaturen sind wohl nur mit Wärmepumpen zu erzielen. Entsprechend muss der höhere Hilfsenergiebedarf berücksichtigt sein (siehe Zeile 11).
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 |  | [1], [2] |  | D | Tendenziell geringere Lebensdauer bei 90°C ( vgl. Marstal) eher 15 Jahre wäre angebracht; Hier gibt es einige Forschungsaktivitäten, sodass bis 2040 ein deutlich höheren techn. Lebensdauern angenommen werden kann. Laut [1] Bandbreite daher 15 bis 30 Jahre.
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 |  | [1], [2] |  | E | Die Investitionskosten in Dänemark (Referenz im TK Baden-Württembergs) sind (...) aufgrund niedrigerer Grundwasserstände deutlich geringer als in Deutschland. Wenn eine Abdichtung gegen Grundwasser erfolgen muss, liegen die Kosten deutlich höher. Nach Berechnung 2021 der KEA Baden-Württemberg für ein norddeutsches Stadtwerk lagen die spez. Speicherkosten für einen 100.000 m³ (inkl. Peripherie und Wärmepumpe) mit Dichtwand und Dichtsohle gegen Grundwasser bei ca. 55 €/m³ bzw. 1.120 €/MWh ( Invest bezogen auf Entlademenge bei 1 Zyklus ohne Förderung).
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1697 | 3189 | 15% |  | E | F | Können nach [2] zwischen 20 und 40% variieren
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWh Speicherkapazität * a | 3.7 | 3.7 |  | [1], [2], [6]
Referenzen
| Jahr | 2030 | [5 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2020): Technology Data for energy storage.
| Speichervolumen | m3 | 20000 | 70000 |  | [1]-[3] | A, F | [3] | Schmuck, Martin (2017): Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Wärmespeicher; Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebswesen der Technischen Universität Dresden; expert verlag 2017.
| Max.Speichertemperatur | °C | 90 | 90 |  | [1]-[3] |  | [4] | PlanEnergi (2017); ermittelt aus den letzten drei realisierten Projekten sowie zwei geplannten Vorhaben; In DEA (2018).
| Speichertemperatur bei Entladung (°C) | °C | 35 | 35 |  | [1], [2] | C | [5] | Schmidt, Sørensen (2018). Monitoring Results from Large Scale Heat storages for District Heating in Denmark. 14th International Conference on Energy Storage, 25-28 April 2018, Adana, Turkey.
| Speicherkapazität des Wärmespeichers | MWh | 1500 | 4500 |  | [1]-[3] | F | [6] | Fraunhofer-ISE, 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem, Anhang.
| Wärmebereitstellung für Verbraucher | % | 70 | 70 | 10% | [1], [2] | B, F | [7] | BVES Bundesverband Energiespeicher (2016): FACT SHEET SPEICHERTECHNOLOGIEN; Sensibler Wärmespeicher im Niedertemperaturbereich (bis 150 °C).
| Wärmeverluste | % | 30 | 30 | 30% | [1], [2] | F | [8] | Experten-Mitteilung; N. Strodel, Hamburg Institut, 2021.
| Energieverluste während der Speicherung | °C/ Tag | 0.07 | 0.07 | 40% | [1], [2]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1], [2], [8] | D
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/MWh Speicherkapazität | 1087 | 681 | 20% | [1], [4], [5], [8] | E
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1630 | 3063 | 20% |  | E
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWh Speicherkapazität * a | 3.7 | 3.7 |  | [1], [2], [6]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| Speichervolumen | m3 | 20000 | 70000 |  | [1]-[3] | A, F
| Max.Speichertemperatur | °C | 90 | 90 |  | [1]-[3]
| Speichertemperatur bei Entladung (°C) | °C | 35 | 35 |  | [1], [2] | C
| Speicherkapazität des Wärmespeichers | MWh | 1500 | 4500 |  | [1]-[3] | F
| Wärmebereitstellung für Verbraucher | % | 70 | 70 | 10% | [1], [2] | B, F
| Wärmeverluste | % | 30 | 30 | 30% | [1], [2] | F
| Energieverluste während der Speicherung | °C/ Tag | 0.07 | 0.07 | 40% | [1], [2]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 |  | [1], [2], [8] | D
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/MWh Speicherkapazität | 1018 | 638 | 30% | [1], [4], [5], [8] | E
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten |  | 25 | 25 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 1527 | 2870 | 30% |  | E
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWh Speicherkapazität * a | 3.7 | 3.7 |  | [1], [2], [6]

## Tab 48
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Wärmespeicher Saisonal - Behälterspeicher (TTES)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | Bandbreite |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/MWh Kapazität] = a*Speicherkapazität [MWh]^b
| Speichervolumen | m3 | 1000 | 3000 |  |  | C | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Typische Temperaturdifferenz (kalt/warm) (°K) | °K | 55 | 55 |  | [1], [2] | A | Parameter a | 45862 | 41276 | 36689
| Speicherkapazität des Wärmespeichers | MWh | 60 | 175 |  | [1], [2] | A | Parameter b | -0.456 | -0.456 | -0.456
| Wärmebereitstellung für Verbraucher | % | 70 | 70 | 10% | [1], [2], [8] | B
| Wärmeverluste | % | 30 | 30 | 30% | [1], [2], [8] | E | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Energieverluste während der Speicherung | °C/ Tag | 0.07 | 0.07 | 40% | [1], [2]
| Lebensdauer | a | 30 | 50 |  | [1], [2] | C | Anmerkungen
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit | [5 empty] | A | Annahme nach DEA, 2019: Temperaturdifferenz 55 °K zwischen "kalt" und "warm", 90% effektiv nutzbares Speichervolumen.
| Spezifische Investitionskosten | €/MWh Speicherkapazität | 7088 | 4350 | 15% | [1], [4], [5], [9] | C | B | Stark abhängig von Zyklen und Betriebsweise [1], können zwischen 60% und 80% variieren.
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 |  | [1], [2] |  | C | Werte zwischen den beiden Anlagengrößen sind nach [1] als Bandbreite zu verstehen. Werte aus [1] wurden in Anlehnung an [9] angepasst.
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 |  | [1], [2] |  | D | Fixkosten O&M können spezifisch stark variieren, im dänischen TK [2] werden bspw. 1500 €/Speicher/Jahr [in €2015] angenommen, d.h. Kosten unabhängig von der Größe des Speichers.
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 425 | 761 | 15% | [1], [2] |  | E | Können nach [2] zwischen 20 und 40% variieren
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWh Speicherkapazität * a | 3.7 | 3.7 |  | [1], [2], [6] | D | Referenzen
[8 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[8 empty] | [2] | DEA, Danish Energy Agency (2019): Technology Data for energy storage.
| Jahr | 2030 | [5 empty] | [3] | Schmuck, Martin (2017): Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Wärmespeicher; Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebswesen der Technischen Universität Dresden; expert verlag 2017.
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [4] | PlanEnergi (2017); ermittelt aus den letzten drei realisierten Projekten sowie zwei geplannten Vorhaben; In DEA (2018).
| Speichervolumen | m3 | 1000 | 3000 |  |  | C | [5] | Schmidt, Sørensen (2018). Monitoring Results from Large Scale Heat storages for District Heating in Denmark. 14th International Conference on Energy Storage, 25-28 April 2018, Adana, Turkey.
| Typische Temperaturdifferenz (kalt/warm) (°K) | °K | 55 | 55 |  | [1], [2] | A | [6] | Fraunhofer-ISE, 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem, Anhang.
| Speicherkapazität des Wärmespeichers | MWh | 60 | 175 |  | [1], [2] | A | [7] | BVES Bundesverband Energiespeicher (2016): FACT SHEET SPEICHERTECHNOLOGIEN; Sensibler Wärmespeicher im Niedertemperaturbereich (bis 150 °C).
| Wärmebereitstellung für Verbraucher | % | 70 | 70 | 10% | [1], [2], [8] | B | [8] | Experten-Mitteilung; N. Strodel, Hamburg Institut, 2021.
| Wärmeverluste | % | 30 | 30 | 30% | [1], [2], [8] |  | [9] | Solites (2021) Spezifische Investitionskosten saisonaler thermischer Speicher ohne Planungskosten und MwSt.
| Energieverluste während der Speicherung | °C/ Tag | 0.07 | 0.07 | 40% | [1], [2] | C
| Lebensdauer | a | 30 | 50 |  | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/MWh Speicherkapazität | 6379 | 3915 | 20% | [1], [4], [5], [9] | C
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 383 | 685 | 20% | [1], [2]
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWh Speicherkapazität * a | 3.7 | 3.7 |  | [1], [2], [6] | D
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit |  |  | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| Speichervolumen | m3 | 1000 | 3000 |  |  | C
| Typische Temperaturdifferenz (kalt/warm) (°K) | °K | 55 | 55 |  | [1], [2] | A
| Speicherkapazität des Wärmespeichers | MWh | 60 | 175 |  | [1], [2] | A
| Wärmebereitstellung für Verbraucher | % | 70 | 70 | 10% | [1], [2], [8] | B
| Wärmeverluste | % | 30 | 30 | 30% | [1], [2], [8]
| Energieverluste während der Speicherung | °C/ Tag | 0.07 | 0.07 | 40% | [1], [2] | C
| Lebensdauer | a | 30 | 50 |  | [1], [2] | C
| Kosten (€2023 real, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/MWh Speicherkapazität | 5670 | 3480 | 30% | [1], [4], [5], [9] | C
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 |  | [1], [2]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 |  | [1], [2]
| Investitionskosten gesamt | Tsd. € | 340 | 609 | 30% | [1], [2]
| jährliche Fixkosten O&M | €/MWh Speicherkapazität * a | 3.7 | 3.7 |  | [1], [2], [6] | D

## Tab 49
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Trinkwasserspeicher/kleine Pufferspeicher (150-1000 L)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [6 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/L] = a*Kapazität [L]^b
| Speichervolumen des Wärmespeichers | L | 130 | 150 | 300 | 301 | 500 | 1000 |  | [1] |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Max. Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | [1] |  | Parameter a | 17.877 | 17.877 | 17.877
| Bereitschaftswärmeverlust | kWh/24h | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.92 | 2 | 2 |  | [1] |  | Parameter b | -0.341 | -0.341 | -0.341
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/L | 3.4 | 3.24 | 2.58 | 2.58 | 2.05 | 1.73 | 20% | [1], [3] |  | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] |  | Referenzen
| Investitionskosten gesamt | € | 400 | 500 | 800 | 800 | 1025 | 1726 | 20% |  |  | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
| jährliche Fixkosten O&M | % d. Investkosten | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | [4] |  | [2] | Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR), 2013: Handbuch Bioenergie Kleinanlagen.
[12 empty] | [3] | C.A.R.M.E.N. e.V. (2019): Förderfähige Wärmespeicher im 10.000-HäuserProgramm.
[12 empty] | [4] | VDI 2067: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2000-09. Aktuell in der Überarbeitung.
| Jahr | 2030
| technische Daten | Einheit | [6 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| Speichervolumen des Wärmespeichers | L | 130 | 150 | 300 | 301 | 500 | 1000 |  | [1]
| Max. Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | [1]
| Bereitschaftswärmeverlust | kWh/24h | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.92 | 2 | 2 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/L | 3.4 | 3.24 | 2.58 | 2.58 | 2.05 | 1.73 | 25% | [1], [3]
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 400 | 500 | 800 | 800 | 1025 | 1726 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | % d. Investkosten | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | [4]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [6 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| Speichervolumen des Wärmespeichers | L | 130 | 150 | 300 | 301 | 500 | 1000 |  | [1]
| Max. Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | [1]
| Bereitschaftswärmeverlust | kWh/24h | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.92 | 2 | 2 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/L | 3.4 | 3.24 | 2.58 | 2.58 | 2.05 | 1.73 | 30% | [1], [3]
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 400 | 500 | 800 | 800 | 1025 | 1726 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | % d. Investkosten | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | [4]

## Tab 50
zurück zum Inhalt
Die angegebenen Parameter stellen bundesweite Durchschnittswerte dar. Tatsächliche Kosten können lokal z.T. erheblich abweichen und sollten daher im Einzelfall überprüft und ggf. den lokalen Umständen angepasst werden.
| Technologie | Puffer-/Kombispeicher (ab 500 L)
| Jahr | 2023
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | Kostenkurve | Spezifische Investitionskosten [€/L] = a*Kapazität [L]^b
| Speichervolumen des Wärmespeichers | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 5000 |  | [1] |  | Jahr | 2023 | 2030 | 2040
| Max. Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | [1] |  | Parameter a | 24.484 | 24.484 | 24.484
| Bereitschaftswärmeverlust | kWh/24h | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |  | [5] |  | Parameter b | -0.135 | -0.135 | -0.135
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit | [8 empty] | Scope | Alle Kosten in €2023 und ohne MWSt.
| Spezifische Investitionskosten | €/L | 11.3 | 10.2 | 9.6 | 7.6 | 8.4 | 20% | [1], [3] | A
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | [1] |  | Anmerkungen
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1] |  | A | Kostensprung im Vergleich zu kleineren Speichern aufgrund Komplexitität der größeren Systeme, Pufferspeicher ab 500 L Volumen im EFH/MFH immer mit Frischwasserstation nach TRGI-Vorgaben zu Legionellen. Für kleinere Heizsysteme (EFH) z.B. für Wärmepumpen können einfachere, kleinere Speicher angenommen werden (siehe geringere Kosten auf anderem Blatt)
| Investitionskosten gesamt | € | 5700 | 8200 | 9600 | 11400 | 42000 | 20%
| jährliche Fixkosten O&M | % d. Investkosten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |  | [4] |  | Referenzen
[11 empty] | [1] | KEA (2024): Technikkatalog Baden-Württemberg Version 1.1 (Stand Januar 2024)
[11 empty] | [2] | Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR), 2013: Handbuch Bioenergie Kleinanlagen.
| Jahr | 2030 | [8 empty] | [3] | C.A.R.M.E.N. e.V. (2019): Förderfähige Wärmespeicher im 10.000-HäuserProgramm.
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen | [4] | VDI 2067: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2000-09. Aktuell in der Überarbeitung.
| Speichervolumen des Wärmespeichers | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 5000 |  | [1] |  | [5] | BHD (2020): Informationsblatt Nr. 74 Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern
| Max. Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | [1]
| Bereitschaftswärmeverlust | kWh/24h | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/L | 11.3 | 10.2 | 9.6 | 7.6 | 8.4 | 25% | [1], [3] | A
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 5700 | 8200 | 9600 | 11400 | 42000 | 25%
| jährliche Fixkosten O&M | % d. Investkosten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |  | [4]
| Jahr | 2040
| technische Daten | Einheit | [5 empty] | Unsicherheit ± | Referenzen | Anmerkungen
| Speichervolumen des Wärmespeichers | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 5000 |  | [1]
| Max. Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | [1]
| Bereitschaftswärmeverlust | kWh/24h | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |  | [1]
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | [4]
| Kosten (€2022, ohne MWSt.) | Einheit
| Spezifische Investitionskosten | €/L | 11.3 | 10.2 | 9.6 | 7.6 | 8.4 | 30% | [1], [3] | A
| davon Anlagenkosten | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | [1]
| davon Installationskosten | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | [1]
| Investitionskosten gesamt | € | 5700 | 8200 | 9600 | 11400 | 42000 | 30%
| jährliche Fixkosten O&M | % d. Investkosten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |  | [4]

## Tab 51
zurück zum Inhalt
Zuordnung der für die Wärmeplanung relevanten Gebäudefunktionen zum Endenergiesektor
| Gebäudefunktion | Endenergiesektor [Wohngebäude, GHD, Industrie]
| Apotheke | GHD
| Aquarium, Terrarium, Voliere | GHD
| Badegebäude, Hallenbad | GHD
| Biogasanlage | GHD
| Brennerei | GHD
| Büroähnliche Gebäude | GHD
| Empfangsgebäude | GHD
| Feuerwehr | GHD
| Gaswerk | GHD
| Gebäude für andere Erholungseinrichtung | GHD
| Gebäude für Bewirtung | GHD
| Gebäude für Bildungszwecke | GHD
| Gebäude für Erholungszwecke | GHD
| Gebäude für Freizeitaktivitäten | GHD
| Gebäude für Gesundheitswesen | GHD
| Gebäude für Gewerbe und Industrie | GHD
| Gebäude für Handel und Dienstleistungen | GHD
| Gebäude für Land- und Forstwirtschaft | GHD
| Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen | GHD
| Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe | GHD
| Gebäude im botanischen Garten | GHD
| Gebäude zur Energieversorgung | GHD
| Gebäude zur Gasversorgung | GHD
| Gebäude zu öffentlichen Verkehrsmitteln | GHD
| Gebäude zur Wasserversorgung | GHD
| Hallen | GHD
| Kaserne | GHD
| Krematorium | GHD
| Kühlhaus | GHD
| Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude | GHD
| Produktionsgebäude | GHD
| Religiöse Einrichtung | GHD
| Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie | GHD
| Speditionsgebäude | GHD
| Stadion | GHD
| Stall für Tiergroßhaltung | GHD
| Werkstatt | GHD
| Wirtschaftsgebäude | GHD
| Wohnheime und Unterkünfte | GHD
| Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen | Haushalte/Wohngebäude
| Gebäude für Handel und Dienstleistung mit Wohnen | Haushalte/Wohngebäude
| Land- und forstwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude | Haushalte/Wohngebäude
| Wohn- und Bürogebäude | Haushalte/Wohngebäude
| Wohngebäude / Wohnhaus | Haushalte/Wohngebäude
| Bergwerk | Industrie
| Betriebsgebäude | Industrie
| Brauerei | Industrie
| Fabrik | Industrie
| Gradierwerk | Industrie
| Hochofen | Industrie
| Kühlturm | Industrie
| Mühle | Industrie
| Sägewerk | Industrie
| Saline | Industrie
| Turbinenhaus | Industrie
| Werft (Halle) | Industrie

## Tab 52
zurück zum Inhalt
Zuordnung von Gebäudefunktionen zu GHD-Typen, Bewertung der Relevanz der Prozesswärme und Empfehlung zur Datenerfassung
| Gebäudefunktion | GHD-Typ laut Schlomann et. al | GHD-Typ lt. IWU | Prozesswärme [ja/nein] | Datenerfassung empfohlen [ja/nein ] | Voraussetzung
| Aquarium, Terrarium, Voliere | Übrige | Gebäude für Kultur und Freizeit (5) | Ja | Nein
| Badegebäude, Hallenbad | Bäder | Sportgebäude (6) | Ja | Ja | Immer
| Biogasanlage | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen ob keine eigene Prozesswärmeversorgung erfolgt und eine externe Versorgung möglich ist, Pth > 50 kW
| Brennerei | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen wie Prozesswärmebedarf gedeckt wird
| Büroähnliche Betriebe (öffentlich oder privat) | Büroähnliche Betriebe | Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude (1) Gebäude für Forschung und Hochschullehre (2) Handelsgebäude (9) | Nein | Nein
| Empfangsgebäude | Büroähnliche Betriebe | Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude (1) | Nein | Nein
| Feuerwehr | Übrige | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Ja
| Flughafengebäude | Flughäfen | Verkehrsgebäude (11) | Ja | Ja | Erzeugungsleistung > 50 kW
| Gaswerk | Herstellungsbetriebe | Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) (10) | Ja | Ja | Kann ggf. sinnvoll sein, wenn es aktiv für die Herstellung von Gasen genutzt wird.
| Gebäude für andere Erholungseinrichtung | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Nein | Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna
| Gebäude für Bewirtung (Gaststätte, Restaurant, Kantine) | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Nein | Nein
| Gebäude für Bildungszwecke (z. B. allgemein- und berufsbildende Schulen, Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte) | Schulen | Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude (4) | Nein | Ja | Nur sofern im Eigentum der Gemeinde
| Gebäude für Erholungszwecke | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna
| Gebäude für Forschung und Lehre (Hochschulgebäude, Forschungsinstitut | Schulen | Gebäude für Forschung und Hochschullehre (2) | Ja | Ja | Erfassung auf Campus Ebene
| Gebäude für Freizeitaktivitäten (Bibliothek, Museum, Kino, Theater, Freizeit- und Vergnügungsstätten) | Büroähnliche Betriebe Beherbergung, Gaststätten, Heime Handel Übrige | Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude (4) Gebäude für Kultur und Freizeit (5) | Nein | Nein | Nur sofern im Eigentum der Gemeinde
| Gebäude für Gesundheitswesen | Krankenhäuser | Gebäude für Gesundheit und Pflege (3) | Ja | Ja | Wenn Prozesswärme genutzt wird und Pth > 50 kW Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna
| Gebäude für Gewerbe und Industrie | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen, ob Prozesswärme genutzt wird, Wärmeleistung > 50 kW
| Gebäude für Handel und Dienstleistungen (Einkaufszentrum, Kaufhaus, Laden) | Handel | Handelsgebäude (9) | Nein | Nein | Prüfen ob Prozesswärme relevant
| Gebäude für Land- und Forstwirtschaft | Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Prüfen, ob Küche oder Sauna etc. vorhanden ist, Pth > 50 kW
| Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen, ob Prozesswärme genutzt wird, Wärmeleistung > 50 kW
| Gebäude im botanischen Garten | Gartenbau | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Gebäude zu öffentlichen Verkehrsmitteln | Handel Übrige | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) Verkehrsgebäude (11) | Nein | Nein
| Gebäude zur Energieversorgung (z. B. Müllverbrennung oder Gasometer) | Herstellungsbetriebe Übrige Nicht über FB erfasste Betriebe | Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) (10) | Nein | Nein
| Gebäude zur Gasversorgung | Übrige | Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) (10) | Ja | Ja | Prüfen, ob eine Gasvorwärmung erfolgt
| Gebäude zur Wasserversorgung | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Gewächshaus (Botanik oder verschiebbar) | Gartenbau Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja Nein | Ja Nein | Feuerungsleistung > 50 kW und Überschreitung einer Fläche von 100 m²
| Hallen (Fahrzeug, Markt, Messe, Sport, Wagenhalle) | Herstellungsbetriebe Nicht über FB erfasste Betriebe Übrige | Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude (4) Gebäude für Kultur und Freizeit (5) Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) Verkehrsgebäude (11) | Nein | Nein
| Kaserne | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Prüfen, ob eine Großküche vorhanden ist
| Krematorium | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Feuerungsleistung > 50 kW
| Kühlhaus | Restl. Nahrungsmittelgewerbe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein | Relevant für Abwärmepotenzial
| Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude | Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Produktionsgebäude | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Wärmeleistung > 50 kW
| Religiöse Einrichtungen (Kloster, Moschee, Synagoge) | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | nein | nein
| Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein | Ggf. individuell prüfen
| Speditionsgebäude | Textil, Bekleidung, Spedition | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Stadion | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Sportgebäude (6) | Ja | Ja | Rasenheizung ?
| Stall für Tiergroßhaltung | Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Werkstatt | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Wirtschaftsgebäude | Nicht über FB erfasste Betriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Wenn Produktionshalle
| Wohnheime und Unterkünfte für unterschiedliche Gruppen sowie Gebäude für Beherbungen (Senior*innen, Kinder, Schüler*innen, Obdachlose, Geflüchtete, Pflegepersonal, Hotel, Motel, Pensions, Jugendherberge etc.) | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Gebäude für Gesundheit und Pflege (3) Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna

## Tab 53
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Nichtwohngebäude GHD-Sektor
| Gebäudetyp | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
| Baualtersklasse |  | Nutzenergie-verbrauch | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf | Nutzenergieverbrauch NWG nach Branche | Krankenhäuser | Wäschereien | Beherbergung, Gastsstätten, Heime | Kultur | Sport | Bildung | Büroähnliche Betriebe | Handel | Landwirtschaft | Textil, Bekleidung, Spedition | Baugewerbe
| bis 1978 | niedrig | kWh/(m²*a) | 133 | -0.7% | 84% | 112 | kWh/(m²*a) | 396 | 319 | 301 | 259 | 186 | 161 | 160 | 112 | 85 | 32 | 27
|  | hoch | kWh/(m²*a) |  | -1.4% | 68% | 90
| bis 2009 | niedrig | kWh/(m²*a) | 69 | -0.6% | 86% | 59 | kWh/(m²*a) | 206 | 166 | 156 | 135 | 97 | 83 | 83 | 58 | 44 | 17 | 14
|  | hoch | kWh/(m²*a) |  | -1.6% | 63% | 43
| ab 2010 | niedrig | kWh/(m²*a) | 45 | -0.2% | 96% | 43 | kWh/(m²*a) | 134 | 108 | 102 | 88 | 63 | 54 | 54 | 38 | 29 | 11 | 9
|  | hoch | kWh/(m²*a) |  | -1.3% | 70% | 32
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktoren | Krankenhäuser | Wäschereien | Beherbergung, Gastsstätten, Heime | Kultur | Sport | Bildung | Büroähnliche Betriebe | Handel | Landwirtschaft | Textil, Bekleidung, Spedition | Baugewerbe
[8 empty] | Branchenfaktor (fB) | 204% | 30% | 157% | 186% | 132% | 116% | 113% | 79% | 45% | 19% | 18%
[8 empty] | Warmwasserfaktor (fWW) | 23% | 100% | 11% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 21% | 3% | 9%
[8 empty] | Prozesswärmefaktor (fPW) | 23% | 600% | 33% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 21% | 22% | 1%
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktor Gesamt (fG) | 298% | 240% | 226% | 195% | 140% | 121% | 120% | 84% | 64% | 24% | 20%
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo: Nichtwohngebaeude-Typologie-Deutschland, Institut für Wohnen und Umwelt, 2022
Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2011 bis 2013, Fraunhofer ISI Stand 2015

## Tab 54
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Nichtwohngebäude Industrie
| Gebäudetyp | Industrie
| Baualtersklasse |  | Nutzenergie-verbrauch | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf | Nutzenergieverbrauch NWG nach Branche | Industrie | Nahrungsmittel-gewerbe | Herstellungs-betriebe
| bis 1978 | niedrig | kWh/m²*a | 44 | -1.8% | 59% | 26 | kWh/(m²*a) | 889 | 291 | 100
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.6% | 41% | 18
| bis 2009 | niedrig | kWh/m²*a | 20 | -1.6% | 63% | 13 | kWh/(m²*a) | 404 | 132 | 45
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.4% | 45% | 9
| ab 2010 | niedrig | kWh/m²*a | 9 | -0.2% | 95% | 9 | kWh/(m²*a) | 182 | 60 | 20
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -0.8% | 82% | 7
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktor | Industrie | Nahrungsmittel-gewerbe | Herstellungs-betriebe
[8 empty] | Branchenfaktor (fB) | 168% | 69% | 63%
[8 empty] | Warmwasserfaktor (fWW) | 10% | 10% | 11%
[8 empty] | Prozesswärmefaktor (fPW) | 1093% | 849% | 250%
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktor Gesamt (fG) | 2021% | 662% | 227%
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo: Nichtwohngebaeude-Typologie-Deutschland, Institut für Wohnen und Umwelt, 2022
Erstellung von Anwendungsbilanzen für die Jahre 2021 bis 2023 für die Sektoren Industrie und GHD, Fraunhofer ISI, Stand 2022

## Tab 55
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Wohngebäude EZFH
| Gebäudetyp | Ein- und Zweifamilienhaus
Nutzenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser
| Baualtersklasse |  |  | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf
| bis 1918 | niedrig | kWh/m²*a | 113 | -1.3% | 71% | 80
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2% | 54% | 61
| 1919-1948 | niedrig | kWh/m²*a | 103 | -2% | 53% | 55
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.3% | 47% | 48
| 1949-1978 | niedrig | kWh/m²*a | 93 | -1.3% | 70% | 65
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.9% | 56% | 52
| 1979-1994 | niedrig | kWh/m²*a | 87 | -1.9% | 56% | 49
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.9% | 56% | 49
| 1995-2011 | niedrig | kWh/m²*a | 62 | -0.3% | 92% | 57
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.6% | 63% | 39
| 2012-2020 | niedrig | kWh/m²*a | 48 | 0% | 100% | 48
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 48
| 2021-2035 | niedrig | kWh/m²*a | 39 | 0% | 100% | 39
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 39
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario der Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo nach BMWi (2019): Energieeffizienz in Zahlen; AG Energiebilanzen e.V.: Anwendungsbilanzen; Destatis: Umweltökonomische Gesamtrechnungen Energiegesamtrechnung

## Tab 56
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Wohngebäude MFH
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus
Nutzenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser
| Baualtersklasse |  | Nutzenergie | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf
| bis 1918 | niedrig | kWh/m²*a | 98 | -1% | 76% | 74
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.7% | 62% | 61
| 1919-1948 | niedrig | kWh/m²*a | 94 | -2% | 55% | 52
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.2% | 49% | 46
| 1949-1978 | niedrig | kWh/m²*a | 86 | -1.1% | 74% | 64
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2% | 53% | 46
| 1979-1994 | niedrig | kWh/m²*a | 80 | -1.8% | 58% | 46
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.7% | 60% | 48
| 1995-2009 | niedrig | kWh/m²*a | 67 | -0.8% | 81% | 54
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.9% | 57% | 38
| 2010-2020 | niedrig | kWh/m²*a | 43 | 0% | 100% | 43
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 43
| 2012-2035 | niedrig | kWh/m²*a | 42 | 0% | 100% | 42
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 42
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario der Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo nach BMWi (2019): Energieeffizienz in Zahlen; AG Energiebilanzen e.V.: Anwendungsbilanzen; Destatis: Umweltökonomische Gesamtrechnungen Energiegesamtrechnung